УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации города

Сердобска

_______________Варламов С.А. «____»__________20____ г.

Схема теплоснабжения

города Сердобска Сердобского района 
Пензенской области

(актуализация на 1 января 2021 г.)

| Общественные слушания проведены |
| --- |
|  |  | " " |  | 2021 года |
| Протокол | № |  | от | " " |  | 2021 года |

Схема теплоснабжения

города Сердобска
Сердобского района 
Пензенской области

(актуализация на 1 января 2021 г.)

Книга 1.

Схема теплоснабжения.

Содержание

| Введение | 9 |
| --- | --- |
| Общая часть | 12 |
| Общие сведения о г. Сердобске Сердобского района Пензенской области | 16 |
| Раздел 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города Сердобска | 20 |
| 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее этапы) | 20 |
| 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе | 25 |
| 1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах. | 26 |
| Раздел 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 26 |
| 2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии; | 26 |
| 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии; | 27 |
| 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе; | 28 |
| 2.4. Радиус эффективного теплоснабжения | 30 |
| 2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии. | 30 |
| 2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии. | 31 |
| 2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии | 32 |
| 2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто | 32 |
| 2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь | 34 |
| 2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей. | 36 |
| 2.11 Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источника теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности | 37 |
| 2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки. | 38 |
| Раздел 3 Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 39 |
| 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей | 39 |
| 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения. | 40 |
| Раздел 4 Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Сердобска | 40 |
| 4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Сердобска | 40 |
| 4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области. | 40 |
| Раздел 5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 41 |
| 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии | 41 |
| 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии | 41 |
| 5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 42 |
| 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных; | 43 |
| 5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно | 43 |
| 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 43 |
| 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации; | 44 |
| 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения; | 45 |
| 5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей; | 45 |
| 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлива. | 45 |
| Раздел 6 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей | 45 |
| 6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) | 45 |
| 6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку; | 46 |
| 6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения; | 46 |
| 6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных; | 46 |
| 6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей | 46 |
| Раздел 7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 49 |
| Раздел 8 Перспективные топливные балансы | 49 |
| 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника теплоснабжения тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе; | 49 |
| 8.2.Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а так же возобновляемые источники энергии. | 50 |
| Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 51 |
| 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе | 51 |
| 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе | 52 |
| 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения | 53 |
| Раздел 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) | 54 |
| Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 57 |
| Раздел 12 Решения по бесхозяйственным тепловым сетям | 58 |
| Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения газификации города Сердобска, схемой и программой развития электроэнергетики, а так же со схемой водоснабжения и водоотведения поселения | 59 |
| 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии | 59 |
| 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии. | 59 |
| 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. | 59 |
| 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения | 59 |
| 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии. | 60 |
| 13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения. | 60 |
| 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. | 60 |
| Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа | 60 |
| Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия | 61 |
| Раздел 16 Заключение | 62 |
| 16.1 Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения | 62 |
| 16.2 Обязательства субъектов теплоснабжения | 63 |
| 16.3 Организация коммерческого учета | 65 |
| 16.4 Организация распределения и сбыта тепловой энергии | 66 |

Введение

Настоящая схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области (далее – схема) разработана в соответствии с требованием следующих документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями);

- Федеральный закон от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Генеральный план муниципального образования г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области, ООО «ЦИИТЭ» Согласие», Пенза 2020г.;

При разработке Схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

# СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76;

    - СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1);

    - СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

    - ГОСТ 30494-11 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Разработка системы теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития городского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства городского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схема разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип когенерации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при когенерации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа  крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Настоящая схема теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области разработана в соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями) постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства РФ от 03. 04. 2018 г. № 405  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», и определяет эффективное и безопасное функционирование системы теплоснабжения, ее развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Схема теплоснабжения разработана с соблюдением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации поселений, городских округов;

- обеспечение выбора температурного графика для системы теплоснабжения;

- обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей независимо от их удаленности от источника тепла;

- обеспечение требований качества горячего водоснабжения для всех потребителей независимо от удаленности и источников тепла.

Общая часть

«Схема теплоснабжения» – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф.

В настоящей схеме теплоснабжения г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области используются следующие термины и определения:

- «система теплоснабжения» - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- «тепловая энергия» - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

- «теплоснабжение» - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

- «тепловая мощность» (далее - мощность) - количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени;

- «потребитель тепловой энергии» (далее  - потребитель) - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

- «теплопотребляющая установка» - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

- «теплоснабжающая организация» - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- «передача тепловой энергии, теплоносителя» - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

- «теплосетевая организация» - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

- «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

- «качество теплоснабжения» - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя;

- «источник тепловой энергии» - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

- «тепловая нагрузка» - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

- «коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя» (далее также - коммерческий учет) - установление количества и качества тепловой энергии, теплоносителя, производимых, передаваемых или потребляемых за определенный период, с помощью приборов учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - приборы учета) или расчетным путем в целях использования сторонами при расчетах в соответствии с договорами;

- «топливно-энергетический баланс» - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов.

- «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- «элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Актуализация схемы теплоснабжения проведена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2018г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- Обоснование необходимости и экономической целесообразности проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей;

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О Г. СЕРДОБСКЕ СЕРДОБСКОГО района

пензенской области.

Характеристика г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области.

Город Сердобск Сердобского района Пензенской области является муниципальным образованием Сердобского района и обладает статусом городского поселения с численностью населения на 01.01.2020 года 31487 человек.

Город Сердобск расположен на юге Пензенской области, в 102 км от областного центра на границе с Саратовской областью на правом берегу реки Сердобы.

Площадь, занимаемая городом, составляет 2842 га. Город Сердобск входит в состав Сердобского муниципального района с административным центром – город Сердобск.

Город Сердобск граничит:

на северо-западе – с Сазанским сельсоветом Сердобского района;

на северо-востоке – с Секретарским сельсоветом Сердобского района;

на юго-востоке – с Новостуденовским сельсоветом Сердобского района;

на юге – с Пригородным сельсоветом Сердобского района;

на юго-западе – с Рощинским сельсоветом Сердобского района.

С областным центром город связан железной дорогой Ртищево-Пенза и шоссейной дорогой с асфальтовым покрытием Сердобск-Колышлей-Пенза, с г. Саратов дорогой с асфальтовым покрытием Сердобск-Ртищево-Саратов. Расстояние до п. Беково - 40 км, п. Колышлей - 40 км, Тамала - 63 км, Ртищево - 40 км.

Автобусные маршруты связывают г. Сердобск со всеми муниципальными образованиями района и с городами: Пенза, Саратов.

Ближайший аэропорт находится в г. Пензе.

Климат г. Сердобска Сердобского района – характеризуется ослаблением западного переноса воздушных масс и усилением континентальности, что проявляется в удлинении зимы, сокращением переходных периодов, увеличением морозоопасности в начале и конце лета, возрастании годовой амплитуды температуры воздуха, уменьшении вероятности пасмурного неба и увеличении ясного.

Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних наблюдений, близлежащей метеостанции, помещенных в справочнике по климату.

Непосредственно на территории города систематически метеорологические наблюдения не проводятся. Сведения по элементам климата базируются на данных метеостанции г.Пенза и СП 131.1333.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99* Строительная климатология)

Температурный режим города характеризуется следующими величинами:

Самым тёплым месяцем года является июль (+19,6 оС), самым холодным – январь (-13,0 оС). Абсолютные минимумы и максимумы температур соответственно равны –47 ОС и +40 оС, наблюдаются очень редко.

Среднегодовая температура воздуха +3,6 С.

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –13°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +19,6°С.

Абсолютный максимум температур +40°С.

Абсолютный минимум температур -47°С.

Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤0°С – 143 дней, с температурой ≤8°С (отопительный период) – 208 суток.

Среднемесячные температуры показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Температурный режим.

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, оС | -13,0 | -12,5 | -6,8 | 4,1 | 13,3 | 17,5 | 19,6 | 18,0 | 11,6 | 4,1 | -3,5 | -9,6 |

Температурный режим характеризуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца -9,8°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – -27°С. Абсолютный минимум температур – 47°С.Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +26°С.

Изменчивость температуры из года в год так же, как междусуточная в зимнее время, вызванная интенсивной циркуляцией атмосферы, весьма велика. Почти ежегодно во все месяцы наблюдаются оттепели. Даже в центральные зимние месяцы (январь-февраль) количество их в среднем составляет 5-8 дней в месяц. Самым холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой минус 13,0 градусов и абсолютным минимумом минус 47 градусов. Расчетная температура самой холодной пятидневки составляет минус 29 градусов, зимняя вентиляционная минус 15,7 градусов.

Продолжительность отопительного периода 208 суток.

Зимой происходят частые смены холодных и теплых течений воздушных масс. Летом погода формируется в большей части за счет трансформации воздушных масс с антициклонов. Этому способствует большой приток солнечной энергии. Летом    преобладает жаркая сухая погода. Самый теплый месяц – июль, со среднемесячной температурой 18 градусов, абсолютный максимум достигает 40 градусов. Продолжительность безморозного периода составляет 127 дней, средняя дата появления первого мороза – 19 сентября, последнего – 14 мая.

Для осени, помимо общего падения температуры, характерны перемены воздушных течений и увеличения скоростей ветра. Количество осадков значительно меньше, чем летом.

Характерным для осени являются туманы, которые могут держаться несколько суток.

Ветровые условия г. Сердобска характеризуются преобладанием в течение года ветров юго-восточного направления.

Летом и в начале осени преобладают западные ветры. Юго-восточные ветры приносят в летние месяцы суховеи. Повторяемость направлений ветра показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Ветровые условия г. Сердобска.

| Период | Повторяемость ветров по направлениям, % | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Годовой | 9 | 6 | 7 | 21 | 13 | 11 | 15 | 18 | 9 |
| Теплый | 8 | 5 | 7 | 26 | 15 | 11 | 14 | 14 | 8 |

Наибольшая повторяемость ветров юго-восточного направления зимой и весной, северо-западного летом и осенью. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного и северо-восточного направления. Западные и северо-западные ветры влажные, юго-восточные и южные приносят зимой сухую морозную погоду, а летом жару и мглу.

Годовой ход скорости ветра выражен довольно четко. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,9 м/сек., достигая наибольших значений в холодный период года 4,3 – 4,5 м/сек., наименьших – в июле – августе 3,2 – 3,1 м/сек.

Суточный ход скорости ветра четко выражен в теплое время года, а зимой сглажен. Число дней с ветром более 15 м/сек составляет в среднем 15 дней, наибольшее – 28 дней. Район города подвержен действию суховеев – горячих ветров высокого давления, сопровождающихся мглою, вихрями и черными бурями.

В годовом ходе облачности наблюдается наибольшее количество облачности в холодный период с ноября по февраль.

Атмосферные осадки в течение года определяются главным образом циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков составляет 550 мм, из них осадки теплого периода составляют 315 мм. Летом продолжительность осадков меньше, часто осадки имеют ливневой характер.  Наибольшее количество осадков 645 мм отмечено в 1962 году, наименьшее 271 мм в 1938 году. Появление снежного покрова отмечено 2 ноября, схода 1 апреля. Число дней со снежным покровом составляет 141. Средняя высота снежного покрова на последний день декады составляет 34 см (в поле).

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 75%, достигая наибольших значений 83-85% в зимний период и наименьших 60-63% летом. Максимальная относительная влажность отмечается ночью, минимальная днем. Суточная изменчивость ее наиболее значительна летом от 80 до 55%, зимой она изменяется в течение суток всего на 2-3%.

Среднее число дней с метелью составляет 35, наибольшее около 60. Наиболее сильные метели связаны с глубокими циклонами, которые вызывают усиление ветра. Наибольшее число дней с метелью отмечено в январе-феврале.

Среднее число часов солнечного сияния составляет 1807 в год. Резкое возрастание числа часов солнечного сияния наблюдается в период от февраля к марту, что обусловлено как увеличением продолжительности дня, так и значительным уменьшением весной повторяемости пасмурных дней. Резкое уменьшение числа часов солнечного сияния наблюдается при переходе от ноября к декабрю.

Нормативная глубина промерзания грунтов по СНиП II-А-6-72 для суглинистых и глинистых грунтов принимается равной 1,5 м., для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 1,75 м.

Демографическое состояние. На 1 января 2020 года численность постоянного населения города Сердобска уменьшилась по сравнению с 1.01.2016 г. на 1,49 тыс. чел. и составила 31487 чел.  Трудоспособного населения 2020 чел. – 57,4%. Удельный вес пожилых людей – 34,6%, что выше, чем по области (25,2%)

Положительными тенденциями в демографическом развитии города в 2020 году стали снижение смертности при одновременном росте рождаемости.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории г. Сердобска, Сердобского района Пензенской области.

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой  площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования - сложный многофункциональный технический комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятельности виды услуг.

Жилищный фонд муниципального образования характеризуется превалирующим количеством квартир многоквартирной жилой застройки над количеством индивидуальных жилых домов.  Также характерной особенностью является отсутствие аварийного фонда.

Город имеет резервные территории для развития жилой застройки.

Общая жилищная площадь, приходящаяся на одного человека в городе, составляет 26,7 м², жилая площадь 19 м².

Многоквартирные жилые дома на территории города имеют все необходимое инженерное обеспечение.

Основные характеристики жилого фонда г. Сердобска приведены в таблицах 3-4.

| Таблица 3 – Характеристики жилищного фонда. |
| --- |
| Наименование показателей | Общая площадь жилых помещений – всего, тыс. м² | в том числе: |
|  |  | в индивидуальных жилых домах | в многоквартирных жилых домах |
| Общая площадь жилищного фонда (всего тыс. кв. м.) | 868,5 | 295 | 573,5 |
| в том числе в собственности граждан | 834,9 | 274,9 | 560 |
| в том числе в муниципальной собственности | 12,6 | 0,7 | 11,9 |
| в том числе в государственной собственности | 21,0 | – | 1,5 |

| Таблица 4 – Структура жилых помещений. |
| --- |
| Наименование показателей | Число квартир, жилых домов – всего | Количество комнат в квартире / доме |
|  |  | однокомнатных | 2-комнатных | 3-комнатных | 4-комнатных и более |
| Жилые квартиры в многоквартирных жилых домах, ед. | 12198 | 2434 | 5258 | 3482 | 1024 |
| в том числе частные квартиры, ед. | 11839 | 2244 | 5149 | 3434 | 1012 |
| Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных жилых домах, тыс. м² | 573,4 | 72,0 | 235,1 | 198,1 | 68,2 |
| Индивидуальные жилые дома, ед. | 5198 | 1441 | 1628 | 1490 | 639 |
| Общая площадь жилых помещений в индивидуальных жилых домах, тыс. м². | 275,6 | 54,0 | 73,6 | 97,8 | 50,2 |

Жизнедеятельность местного сообщества обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности учреждений, направленных на удовлетворение потребностей человека в образовании и воспитании, медицинском обслуживании, организации досуга, отдыха и пользовании достижениями культуры, занятии физической культурой и спортом.

Оптимальный уровень решения большинства социальных проблем на муниципальном уровне обеспечивают относительно небольшие территориальные характеристики и по большей части непосредственный характер взаимодействия их жителей.

На момент разработки генерального плана применяется ступенчатая система обслуживания населения с классификацией видов обслуживания и радиусов тяготения и доступности. Однако проблема нормального обслуживания всеми видами услуг населения остаётся не решённой.

Обслуживание населения городского поселения будет осуществляться в учреждениях 3-х ступеней:

- обслуживающих город – больница, техникум, администрация, дом культуры, физкультурно-спортивный комплекс и т.д.;

- обслуживающих район, детский сад, школа, отделение почты, отделение банка, мастерские и предприятия бытового обслуживания, крупные торговые центры и т.д.;

- обслуживающих микрорайон – предприятия общественного питания, торговые точки различных групп товаров, и т.д.

Расчет объектов социальной инфраструктуры должен производиться на основе федеральных, региональных и местных (муниципальных) нормативов, в соответствии с законодательством РФ и с учетом целевых программ различного уровня. Характеристика современного состояния социальной инфраструктуры муниципального образования г. Сердобска представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный срок 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | шт. | 9 | 4 |
| Общеобразовательные школы | шт. | 6 | 5 |
| Учреждения дополнительного образования | шт. | 3 | 2 |
| Учреждения начального профессионального образования. | шт. | 2 | 2 |
| Детско-юношеская спортивная школа | шт. | 1 | 1 |
| Районная больница | шт. | 1 | 1 |
| Краеведческий музей | шт. | 1 | 1 |

В соответствии с генеральным планом г. Сердобска размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда, изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города.

При определении объемов нового строительства была учтена Программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда г. Сердобска Сердобского района Пензенской области».

При разработке Генерального плана города Сердобска Сердобского района Пензенской области и Правил землепользования города Сердобска Сердобского района Пензенской области выявлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. При этом были учтены различные факторы на размещение данных зон: наличие памятников природы и археологии на данных территориях, месторождений полезных ископаемых, зон с особыми условиями использования территории, выявленных экологических ограничений, антропогенно-техногенных воздействий на окружающую среду, транспортную доступность и другие факторы.

В настоящее время формируются 2 площадки под индивидуальное жилищное строительство в районе бывшего питомника в г. Сердобске:

▪ земельный участок по ул. Сорокина площадью 4,6 га (25 участков из расчета 10-15 соток на 1 участок). Планируемый объем жилья 5700 кв.м.;

▪ земельный участок по ул. Тенистая площадью 2,4 га (16 земельных участков по 15 соток). Планируемый объем жилья - 2300 кв.м.

Имеются индивидуальные заявления граждан  на выделение земельных участков под строительство  жилых домов на этих площадках.

На перспективу строительства на территории города Сердобска имеются резервные площадки для размещения индивидуального жилищного строительства, расположенные вблизи действующих инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, электроснабжение):

- площадка под многоэтажное строительство площадью 3,5 га находится в северной части города Сердобска, микрорайон «Березки». Проектно-сметная документация имеется в полном объеме. Имеется ряд вопросов по инженерным коммуникациям. В связи с приостановлением строительства не выполнены технические условия по водоснабжению и водоотведению данного микрорайона.

- территория под многоэтажную застройку микрорайона «Ясенки», площадь 8,1 га, проектно-сметная документация имеется. Площадка частично освоена. Техническими условиями было предусмотрено строительство квартальной котельной (не выполнено).

Ряд жилых домов планируется перевести на автономное теплоснабжение с установкой газовых отопительных котлов.

В городе предусматривается полный снос муниципального ветхого и аварийного фонда, расположенного в центральной части города и на важных в градостроительном отношении участках.

Таблица 6 –- Характеристика имеющихся на территории г. Сердобска объектов потребления тепловой энергии с приростом площадей нового строительства с разделением объектов строительства по этапам

| № п/п | Наименование объектов | Единицы измерения | Характеристика по годам (этапам) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| 1. | Жилой фонд | тыс. кв.м. | 833 | 836 | 839 | 839 | 839 | 839 | 874 | 960 |
| 1.,1 | - многоэтажная жилая застройка квартирного типа (2 этажа и выше) | тыс. кв.м. | 412 | 415 | 417 | 417 | 417 | 417 | 425 | 430 |
| 1.2 | - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв.м. | 421 | 421 | 422 | 422 | 422 | 422 | 449 | 530 |
| 1.3 | Новое жилищное строительство | тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Население | тыс. чел. | 35,5 | 36,0 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 38,0 | 40,0 |
| 3. | Расход тепла | МВт (Гкал/ч) | 33,32 (38,75) | 33,44 (38,9) | 33,56 (39,03) | 33,56 (39,03) | 33,56 (39,03) | 33,56 (39,03) | 34,96 (40,66) | 38,4 (44,66) |
| 3а | Расход тепла всего с К=1,1 (учитывает собственные нужды и неучтенные потребители) | МВт (Гкал/ч) | 36,65 (42,63) | 36,78 (42,78) | 36,92 (42,93) | 36,92 (42,93) | 36,92 (42,93) | 36,92 (42,93) | 38,5 (44,72) | 42,24 (49,13) |
| 3б | Расход тепла на жилые здания | МВт (Гкал/ч) | 23,14 (26,91) | 23,22 (27,0) | 23,31 (27,1) | 23,31 (27,1) | 23,31 (27,1) | 23,31 (27,1) | 24,28 (28,24) | 26,7 (31,0) |
| 3в | Расход тепла на соц. и общ.объекты | МВт (Гкал/ч) | 10,18 (11,84) | 10,22 (11,9) | 10,25 (11,93) | 10,25 (11,93) | 10,25 (11,93) | 10,25 (11,93) | 10,68 (12,43) | 11,73 (13,65) |
| 4. | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Теплоснабжение | % | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 |
|  | Горячее водоснабжение | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 |

1.2  Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя  с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии по этапам представлены в таблице 7

Таблица 7 –  Объемы потребления тепловой энергии по этапам

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего потребление тепловой энергии, МВт (Гкал/ч) в том числе | 33,32 (38,75) | 33,32 (38,75) | 33,32 (38,75) | 33,32 (38,75) | 33,32 (38,75) | 33,32 (38,75) | 33,32 (38,75) | 33,32 (38,75) |
| Население, МВт (Гкал/ч) | 23,14 (26,91) | 23,14 (26,91) | 23,14 (26,91) | 23,14 (26,91) | 23,14 (26,91) | 23,14 (26,91) | 23,14 (26,91) | 23,14 (26,91) |
| Социальные и общ. объекты,МВт (Гкал/ч) | 10,18 (11,84) | 10,18 (11,84) | 10,18 (11,84) | 10,18 (11,84) | 10,18 (11,84) | 10,18 (11,84) | 10,18 (11,84) | 10,18 (11,84) |
| Потребление тепловой энергии на отопление, МВт(Гкал/ч), в том числе: | 28,84 (33,54) | 28,84 (33,54) | 28,84 (33,54) | 28,84 (33,54) | 28,84 (33,54) | 28,84 (33,54) | 28,84 (33,54) | 28,84 (33,54) |
| Население, МВт | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 | 18,66 |
| Социальные и общ.объекты, МВт (Гкал/ч) | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, МВт(Гкал/ч) в том числе: | 4,48 (5,21) | 4,48 (5,21) | 4,48 (5,21) | 4,48 (5,21) | 4,48 (5,21) | 4,48 (5,21) | 4,48 (5,21) | 4,48 (5,21) |
| Население, МВт | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| Социальные и общ.объекты,МВт | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Объекты в производственных зонах не потребляют тепловую мощность от собственных котельных, не связанных с системой теплоснабжения г. Сердобска.

Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующая схема теплоснабжения г. Сердобска централизованная и автономная от модульных котельных.

Источником теплоснабжения города являются 25 котельных. Температурные графики составляют на нужды отопления - 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40 оС. Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Часовые тепловые нагрузки составляют 162,91 Гкал/час, потребление тепловой энергии в год –101080,6 Гкал.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий происходит от локальных ведомственных котельных.

Предприятия МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района, ООО «Мечта», ООО «Теплобытсервис» ОП Сердобские коммунальные системы, ООО «Теплоком» обеспечивают население города Сердобска теплом, горячей водой, обслуживают муниципальную инженерную инфраструктуру и объекты коммунального назначения (на условиях аренды).

Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных. Регулирование качественное по температурному графику. Присоединение потребителей непосредственное без элеваторных узлов и тепловых пунктов. Приготовление воды на горячее водоснабжение производится в котельных. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330 (актуализированный СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).

Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии.

Таблица 8 - Зоны действия существующих котельных

| Наименование котельной | Зона действия котельной, п.м |
| --- | --- |
|  | Отопление | ГВС |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1 | 130,5 | 130,5 |
| Котельная №2 | 220,45 | 199,7 |
| Котельная №3 | 203,8 | 200,8 |
| Котельная №4 | 57,3 | 0,0 |
| Котельная №5 | 48,4 | 68,6 |
| Котельная №6 | 334,7 | 252,5 |
| Котельная №7 | 138,7 | 66,7 |
| Котельная №8 | 701,6 | 502,6 |
| Котельная №10 | 156,3 | 156,3 |
| ООО «Теплоком» |
| МК-1674 | 65 | 50 |
| ООО «Мечта» |
| Котельная | 170 | 170 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| Котельная №1 | 3460 | 1426,5 |
| Котельная №2 | 899,1 | 0,0 |
| Котельная №3 | 1646,8 | 0,0 |
| Котельная №4 | 2342,8 | 0,0 |
| Котельная №5 | 1091,4 | 0,0 |
| Котельная №6 | 1036,7 | 0,0 |
| Котельная №7 | 3208,6 | 517,2 |
| Котельная №9 | 1022 | 1056,2 |
| Котельная №10 | 272,8 | 0,0 |
| Котельная №11 | 1497,5 | 420 |
| Котельная №12 | 1421,5 | 0,0 |
| Котельная №13 | 177 | 177 |
| Котельная №14 | 3036,7 | 0,0 |
| Блочная Модульная Котельная | 1570 | 794 |

Зоны действия котельных компактны и соответствуют эффективному радиусу действия источника теплоты. Все вновь подключаемые потребители расположены вне зоны действия существующих котельных. Вновь подключаемые объекты планируется подключать либо к новым модульным котельным или оборудовать системой автономного (индивидуального отопления). Поэтому зоны действия существующих котельных не изменят своей конфигурации в перспективе.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории г. Сердобска частные жилые дома имеют индивидуальное газовое отопление с помощью отопительных газовых агрегатов.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Для зон перспективной индивидуальной застройки предусматривается автономное газовое отопление.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в  зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы  тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 9

Таблица 9 – Существующий и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

| Наименование показателей | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность: | Гкал/ч | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 |
| Котельные поселения | Гкал/ч | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 | 132,076 |
| Проектируемые блочные котельные | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность: |  | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 |
| Котельные поселения | Гкал/ч | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 | 98,48 |
| Проектируемые блочные котельные | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Располагаемая тепловая мощность «нетто» | Гкал/ч | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Нагрузка потребителей | Гкал/ч | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 |
| Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | Гкал/ч | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 41,38 | 41,38 |
| Баланс мощности и нагрузок | Гкал/ч | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 | 56,11 |

Потери в существующих тепловых сетях, приняты на основании утвержденных нормативов технологических потерь теплосетями при передаче тепловой энергии.

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.      Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Перспективное строительство жилых домов и объектов соцкультбыта, согласно генерального плана города Сердобска, предусматривается от индивидуальных газовых источников тепла.

2.5. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных) представлены в таблице 10.

Таблица 10 - Зоны действия существующих котельных

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1 | 0,77 | 0,77 |
| Котельная №2 | 1,08 | 1,08 |
| Котельная №3 | 1,08 | 1,08 |
| Котельная №4 | 0,326 | 0,326 |
| Котельная №5 | 0,245 | 0,245 |
| Котельная №6 | 1,08 | 1,08 |
| Котельная №7 | 1,08 | 1,08 |
| Котельная №8 | 4,127 | 4,127 |
| Котельная №10 | 0,245 | 0,245 |
| ООО «Теплоком» |
| МК-1674 | 1,4 | 1,4 |
| ООО «Мечта» |
| Котельная | 6 | 6 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| Котельная №1 | 12 | 12 |
| Котельная №2 | 4,5 | 4,5 |
| Котельная №3 | 7,5 | 7,5 |
| Котельная №4 | 5,5 | 5,5 |
| Котельная №5 | 3 | 3 |
| Котельная №6 | 5 | 5 |
| Котельная №7 | 10 | 10 |
| Котельная №9 | 7,5 | 7,5 |
| Котельная №10 | 3 | 3 |
| Котельная №11 | 9 | 9 |
| Котельная №12 | 8 | 8 |
| Котельная №13 | 1,26 | 1,26 |
| Котельная №14 | 13 | 13 |
| Блочная Модульная Котельная | 3,48 | 3,48 |

2.6 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Тепловые сети источников тепла поселения - величина фактического максимального отпуска тепловой энергии ограничивается высокой изношенностью тепловых сетей, которая приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии через изоляцию, сверхнормативным утечкам теплоносителя, а также высокой аварийности тепловых сетей.

Температурный режим тепловых сетей обусловлен техническим состоянием внутренних систем теплопотребления потребителей. Возможности существующих сетей теплоснабжения по транспорту тепловой энергии ограничены их физическим износом.

Имеются действующие котельные, которые были реконструированы или построены до 2005г. Обеспечение теплом потребителей 2036 г. будет затруднено за счет физического износа водогрейных котлов и существующего оборудования, а также необходимой модернизации устаревшей автоматики регулировки технологических процессов котельных.

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Расчет по расходу тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов определяется по формуле:

Расчет часового расхода тепловой энергии, Гкал, на отопление помещения котельной определяется по формуле:

Среднее значение расхода тепла на собственные и хозяйственные нужды котельными для теплоисточников г. Сердобска составляет 5 % от выработанного тепла.

2.8 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Показатель энергетической эффективности – абсолютная удельная или относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

Для оценки экономической эффективности, технологического уровня и качества эксплуатации котельных и тепловых сетей служит система энергетических показателей. Энергетические показатели характеризуют степень использования топлива на выработку и передачу тепловой энергии.

Энергетическими показателями котельных являются:

- Коэффициент полезного действия котла КПД брутто ƞкбр;

- Коэффициент полезного действия котельной КПД нетто ƞкнетто;

- Удельный расход условного топлива на выработанную 1 Гкал тепла bквыр.;

- Удельный расход условного топлива на отпущенную 1 Гкал тепла bкотп.;

Энергетическими показателями тепловых сетей являются:

- Относительные нормативные потери тепловой энергии в %;

- Фактические потери тепловой энергии в %;

- Абсолютные нормативные потери тепловой энергии в Гкал;

- Абсолютные фактические потери тепловой энергии в Гкал.

Коэффициент полезного действия «брутто» котла ƞкбр это отношение количества тепла воспринятое теплоносителем в котле, к количеству тепла содержащегося в расходе топлива, который определяется по следующей формуле:

ƞкбр =     Qкбр

B * Qнр

где: Qкбр – тепло выработанное котлом, Гкал

В – расход топлива на котел, м3

Qнр – низшая теплота сгорания природного газа, Гкал/м3

Коэффициент полезного действия «нетто» котельной отражает потери и расход тепла на собственные нужды котельной по отношению к КПД «брутто» котла и определяется по следующей формуле:

ƞкнетто = ƞкбр  - (1-qксн);

где qксн – доля расхода тепла на собственные нужды котельной, которая определяется по следующей формуле:

qксн =     Qксн

Qкбр

где Qксн – расход тепла на собственные нужды, Гкал

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто представлены в таблице 11.

Таблица 11 - Перспективные балансы тепловой мощности котельных

| № пп | Наименование котельной, адрес | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Перспективная мощность, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/час | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| 1 | Котельная №1 | 0,77 | 0,42 | 0,42 | 0,35 | 45,45 |
| 2 | Котельная №2 | 1,08 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | 39,81 |
| 3 | Котельная №3 | 1,08 | 0,58 | 0,58 | 0,5 | 46,30 |
| 4 | Котельная №4 | 0,326 | 0,269 | 0,269 | 0,057 | 17,48 |
| 5 | Котельная №5 | 0,245 | 0,16 | 0,16 | 0,085 | 34,69 |
| 6 | Котельная №6 | 1,08 | 0,84 | 0,84 | 0,24 | 22,22 |
| 7 | Котельная №7 | 1,08 | 0,58 | 0,58 | 0,5 | 46,30 |
| 8 | Котельная №8 | 4,127 | 2,19 | 2,19 | 1,94 | 46,93 |
| 9 | Котельная № 10 | 0,245 | 0,18 | 0,18 | 0,065 | 26,53 |
| ООО «Теплоком» |
| 10 | МК-1674 | 1,4 | 1,05 | 1,4 | 0,35 | 25 |
| ООО «Мечта» |
| 11 | Котельная | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| 10 | Котельная № 1 | 12,0 | 8,2 | 8,2 | 3,8 | 31,7 |
| 11 | Котельная № 2 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 55,6 |
| 12 | Котельная № 3 | 7,5 | 4,6 | 4,6 | 2,9 | 38,7 |
| 13 | Котельная № 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 54,5 |
| 14 | Котельная № 5 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 70 |
| 15 | Котельная № 6 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 64 |
| 16 | Котельная №7 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 25 |
| 17 | Котельная № 9 | 7,5 | 2,64 | 2,64 | 4,86 | 64,8 |
| 18 | Котельная № 11 | 9,0 | 3,68 | 3,68 | 5,32 | 59 |
| 19 | Котельная №12 | 8,0 | 0,74 | 1,0 | 7,0 | 87,5 |
| 20 | Котельная № 14 | 13,0 | 3,7 | 3,7 | 9,3 | 71,5 |
| 21 | Котельная №10 | 3,0 | 1,01 | 1,01 | 1,99 | 66,3 |
| 22 | Котельная №13 | 1,26 | 0,69 | 0,61 | 0,65 | 51,6 |
| 23 | Блочная модульная котельная | 3,48 | 2,85 | 2,85 | 0,63 | 18,1 |
|  | ИТОГО: | 110,173 | 55,73 | 56,26 | 54,27 | 49,3 |

Перспективное изменение тепловой мощности источников тепла в большинстве котельных не предусматривается.

2.9 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь припередачи тепловой энергии» по формуле

где  - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм);

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более.

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, включая потери тепла через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Потери тепловой энергии при её передаче.

| Источник тепловой энергии | Потери тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Котельная №2 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| Котельная №3 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Котельная №4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Котельная №5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Котельная №6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Котельная №7 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Котельная №8 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| Котельная №10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| ООО «Теплоком» |
| МК-1674 | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Мечта» |
| Котельная | - | - | - | - | - | - | - |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| Котельная № 1 | 2139,27 | 2139,27 | 2139,27 | 2139,27 | 2139,27 | 2139,27 | 2139,27 |
| Котельная № 2 | 400,32 | 400,32 | 400,32 | 400,32 | 400,32 | 400,32 | 400,32 |
| Котельная № 3 | 943,27 | 943,27 | 943,27 | 943,27 | 943,27 | 943,27 | 943,27 |
| Котельная № 4 | 1153,73 | 1153,73 | 1153,73 | 1153,73 | 1153,73 | 1153,73 | 1153,73 |
| Котельная № 5 | 467,95 | 467,95 | 467,95 | 467,95 | 467,95 | 467,95 | 467,95 |
| Котельная № 6 | 629,19 | 629,19 | 629,19 | 629,19 | 629,19 | 629,19 | 629,19 |
| Котельная №7 | 3041,12 | 3041,12 | 3041,12 | 3041,12 | 3041,12 | 3041,12 | 3041,12 |
| Котельная № 9 | 983,7 | 983,7 | 983,7 | 983,7 | 983,7 | 983,7 | 983,7 |
| Котельная № 11 | 1516,10 | 1516,10 | 1516,10 | 1516,10 | 1516,10 | 1516,10 | 1516,10 |
| Котельная №12 | 802,24 | 802,24 | 802,24 | 802,24 | 802,24 | 802,24 | 802,24 |
| Котельная № 14 | 3394,50 | 3394,50 | 3394,50 | 3394,50 | 3394,50 | 3394,50 | 3394,50 |
| Котельная №10 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 | 160,25 |
| Котельная №13 | 168,54 | 168,54 | 168,54 | 168,54 | 168,54 | 168,54 | 168,54 |
| Блочная модульная котельная | 2351,83 | 2351,83 | 2351,83 | 2351,83 | 2351,83 | 2351,83 | 2351,83 |

Существующие и перспективные потери теплоносителя, приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Потери теплоносителя.

| Источник тепловой энергии | Потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |
| Котельная №2 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Котельная №3 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| Котельная №4 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Котельная №5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Котельная №6 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №7 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
| Котельная №8 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 |
| Котельная №10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ООО «Теплоком» |
| МК-1674 | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Мечта» |
| Котельная | - | - | - | - | - | - | - |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| Котельная № 1 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 | 3780 |
| Котельная № 2 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
| Котельная № 3 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Котельная № 4 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 |
| Котельная № 5 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Котельная № 6 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 | 757 |
| Котельная №7 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 | 3594 |
| Котельная № 9 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
| Котельная № 11 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 |
| Котельная №12 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Котельная № 14 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 | 2483 |
| Котельная №10 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
| Котельная №13 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| Блочная модульная котельная | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 |

Структура тепловых потерь и теплоносителя остаётся постоянной, так как реконструкция тепловых сетей не предусматривается, а капитальный ремонт тепловых сетей производится с заменой теплоизоляционного материала на аналогичный.

2.10 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды приведен в таблице 14.

Таблица 14 – Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей организации.

| Источник тепловой энергии | Потери тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал. |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Котельная №2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная №3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Котельная №4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Котельная №5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Котельная №6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Котельная №7 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Котельная №8 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Котельная №10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ООО «Теплоком» |
| МК-1674 | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Мечта» |
| Котельная | - | - | - | - | - | - | - |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| Котельная № 1 | 36,19 | 36,19 | 36,19 | 36,19 | 36,19 | 36,19 | 36,19 |
| Котельная № 2 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 |
| Котельная № 3 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
| Котельная № 4 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 |
| Котельная № 5 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
| Котельная № 6 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| Котельная №7 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| Котельная № 9 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 | 11,42 |
| Котельная № 11 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
| Котельная №12 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| Котельная № 14 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
| Котельная №10 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 4,68 |
| Котельная №13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Блочная модульная котельная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11 Значение существующей и перспективной резервной тепловой мощности источника теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Все котельные г. Сердобска Сердобского района Пензенской области имеют резерв мощности. Наличие резерва в ситуации аварии является основным фактором для предотвращения недопоставки тепловой энергии потребителям, так же данный резерв в системе теплоснабжения позволяет подключить новых потребителей.

2.12 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

| № пп | Наименование котельной, адрес | Существующая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| 1 | Котельная №1 | 0,42 | 0,42 |
| 2 | Котельная №2 | 0,65 | 0,65 |
| 3 | Котельная №3 | 0,58 | 0,58 |
| 4 | Котельная №4 | 0,269 | 0,269 |
| 5 | Котельная №5 | 0,16 | 0,16 |
| 6 | Котельная №6 | 0,84 | 0,84 |
| 7 | Котельная №7 | 0,58 | 0,58 |
| 8 | Котельная №8 | 2,19 | 2,19 |
| 9 | Котельная № 10 | 0,18 | 0,18 |
| ООО «Теплоком» |
| 10 | МК-1674 | 1,05 | 1,4 |
| ООО «Мечта» |
| 11 | Котельная | 6 | 6 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| 10 | Котельная № 1 | 8,2 | 8,2 |
| 11 | Котельная № 2 | 2,0 | 2,0 |
| 12 | Котельная № 3 | 4,6 | 4,6 |
| 13 | Котельная № 4 | 2,5 | 2,5 |
| 14 | Котельная № 5 | 0,9 | 0,9 |
| 15 | Котельная № 6 | 1,8 | 1,8 |
| 16 | Котельная №7 | 7,5 | 7,5 |
| 17 | Котельная № 9 | 2,64 | 2,64 |
| 18 | Котельная № 11 | 3,68 | 3,68 |
| 19 | Котельная №12 | 0,74 | 1,0 |
| 20 | Котельная № 14 | 3,7 | 3,7 |
| 21 | Котельная №10 | 1,01 | 1,01 |
| 22 | Котельная №13 | 0,69 | 0,61 |
| 23 | Блочная модульная котельная | 2,85 | 2,85 |

Перспективное изменение тепловой мощности источников тепла в большинстве котельных не предусматривается.

Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

3.1  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Баланс нагрузок ГВС и мощностей узлов подпитки представлен в таблице 16.

Таблица 16 - Баланс нагрузок ГВС и мощностей узлов подпитки

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактические мощности узлов подпитки, т/ч: | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 | 927 |
| Нагрузка централизованного ГВС поселения, МВт (Гкал/ч) | 4,43 (5,15) | 4,44 (5,16) | 4,46 (5,19) | 4,48 (5,21) | 4,5 (5,23) | 4,51 (5,24) | 4,7 (5,46) | 5,16 (6,0) |
| Расход подпит.воды, т/ч | 184,5 | 184,7 | 185,5 | 186,4 | 187,2 | 187,6 | 195,5 | 215,0 |
| Нормативная утечка из т/с, т/ч | 28,52 | 28,6 | 28,74 | 28,84 | 28,95 | 29,05 | 30,26 | 33,24 |
| Суммарный расход горячей воды на ГВС, т/ч | 147,63 | 148,03 | 148,75 | 149,28 | 149,82 | 150,36 | 156,63 | 172,0 |
| Баланс нагрузок в котельных, т/ч | 742,5 | 742,3 | 741,5 | 740,6 | 739,8 | 739,4 | 731,5 | 712 |

В котельных города имеется значительный запас мощности водоподготовительных установок, что позволяет без значительных мероприятий по реконструкции источника теплоты подключить перспективную тепловую нагрузку. С целью повышения надежности теплоснабжения и повышения качества воды в системе теплоснабжения предлагается выполнить промывку тепловых сетей и пересмотр режимных карт водоподготовительной установки. С целью экономии электроэнергии и потребляемой воды следует перевести приводы насосов водоподготовительной установки на частотное регулирование.

3.2  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с, СП 124.13330 (Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Объем тепловых сетей города составляет 63770 м3. Объем аварийной подпитки составляет 1276 м3. Существующие мощности ВПУ обеспечивают аварийную подпитку.

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются.

Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения города Сердобска».

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения города Сердобска.

В генеральном плане городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области выделены новые зоны жилой застройки. В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населённого пункта.

Прироста тепловой нагрузки на схему централизованного теплоснабжения от существующие котельные не ожидается. Для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области.

В рамках генерального плана городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

- для теплоснабжения планируемых общественных центров с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, рекомендуется использовать автономные источники тепла (АИТ): отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности;

- для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме.

- потребности отопления, вентиляции и горячего водоснабжения планируемых объектов производственного и коммунально-складского назначения предполагается обеспечивать преимущественно от собственных котельных;

- зоны рекреационно-спортивного назначения планируется обеспечивать теплом, как от централизованных, так и децентрализованных источников в зависимости от размещаемой застройки.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду г. Сердобск, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

При разработке проектов планировки территории конкретных площадок, уточняются количество и единичная мощность источников тепла. В качестве основного топлива для всех теплоисточников поселения на перспективу предусмотрен природный газ.

Раздел 5. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

5.1  Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения.

Строительство новых объектов в г. Сердобске, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих котельных, или которые могут находиться вне зоны действия существующих котельных, не планируется

5.2  Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Дефицит тепловой мощности по источникам тепловой энергии в г. Сердобске не выявлен, имеется резерв теплоты по всем объектам.

Для организации теплоснабжения в новых жилых домах предлагается устройство автономного теплоснабжения, чтобы обеспечить теплом и горячей водой каждый конкретный объект.

Котельные и существующие трубопроводы теплотрассы находятся в удовлетворительном состоянии, однако требуются периодические ремонтные работы объектов теплоснабжения. Безаварийная работа достигается проведением плановых профилактических работ и мероприятий, предусмотренных эксплуатацией.

Согласно сведениям, предоставленным эксплуатирующими организациями в котельных и на тепловых сетях города необходимо провести ремонтные работы с заменой оборудования и трубопроводов.

В перспективе до 2036 года планируется проведение мероприятий для повышения надежности теплоснабжения.

5.3  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения связаны с переключением потребителей. Реализация таких мероприятий позволит снизить производственные издержки и повысить эффективность использования установленного оборудования. Перечень мероприятий и объем инвестиций приведен в таблице 17.

Таблица 17 – мероприятия по техническому перевооружению и повышению эффективности источников тепловой энергии.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Переключение потребителей котельной N 5 на котельную N 6 | 8765 |
| 2 | Переключение потребителей котельной N 12 на котельную N 2 | 4328 |
| 3 | Переключение потребителей котельной N 14 на котельную N 3 | 12334 |
| 4 | Переключение жилых домов по адресам ул. Мира д. 32а и ул. Ломоносова д. 1 на блочно-модульную котельную, мощностью 0,66 МВт | 12225 |
| 5 | Перевод котельных в автоматизированный режим без постоянного присутствия обслуживающего персонала | 7333 |

Мероприятия, указанные в таблице 17 не предусмотрены структурой тарифа на тепловую энергию и для их реализации требуется определить источник финансирования.

5.4  Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Графики совместной работы источников тепловой энергии не разрабатываются в связи с тем, что такие источники тепловой энергии в городе Сердобске отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории города Сердобска источники тепловой энергии, подлежащие выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу, а так же источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, отсутствуют.

5.6  Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на каждом этапе и к окончанию планируемого периода не предполагается, ввиду того, что повлечет за собой изменения графика тепловой нагрузки и, следовательно, снижение плотности теплового потока. На данный момент дефицита электроэнергии нет.

Предложения  по  новому  строительству  генерирующих  мощностей  с комбинированной  выработкой  тепловой  и  электрической  энергии  для  обеспечения теплоснабжения  потребителей  возможны  только  в  случае  утвержденных  решений  по строительству  генерирующих  мощностей  в  региональных  схемах  и  программах перспективного  развития  электроэнергетики,  разработанных  в  соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики». Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с проектируемой установленной электрической мощностью турбоагрегатов в 25 МВт и более возможны только в случае утверждения решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики.  Предложения по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установкой турбоагрегатов с электрической мощностью менее 25 МВт разрабатываются в случае отказа подключения потребителей к существующим электрическим сетям.

Применение газопоршневых установок в котельных выявляет ряд технических и экономических проблем:

  - Стоимость капитального ремонта газопоршневого двигателя может достигать 60–70% от первоначальной стоимости самого агрегата – при капремонте осуществляется полная замена поршневой группы.

  - Регламентные и ремонтные работы для газопоршневых установок имеют весьма частые и продолжительные временные интервалы.

  - Отработанное масло газопоршневых установок нельзя сбрасывать на грунт – 600 литров на 1 МВт (0,86 Гкал) требуют утилизации – это также постоянные расходы для владельцев электростанции.

  - Поршневые установки при работе имеют вибрации и низкочастотный шум, распространяющийся на значительное расстояние. Доведение шума до стандартных значений возможно, но необходимы дорогостоящие решения.

  - Цены на газопоршневые установки находятся в диапазоне 1300-2000€ за кВт установленной мощности при строительстве электростанции «под ключ». Стоимость основного силового генерационного оборудования в структуре цены газопоршневой электростанции составляет лишь 50-60%. Остальные деньги тратятся на массу дополнительного оборудования, проектные, строительно-монтажные (СМР) и пусконаладочные работы (1ПНР).

Максимальные тепловые нагрузки существующих и перспективных источников теплоснабжения небольшие и колеблются до 0,04 Гкал/час.

Из вышесказанного видно, что затраты на обслуживание и ремонты превышают предполагаемую прибыль от экономии средств, при производстве электроэнергии, следовательно, применение установки по комбинированной выработке тепловой и электрической энергии нецелесообразно в г. Сердобске и далее в схеме не рассматривается.

5.7  Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы либо по выводу их из эксплуатации.

Все отопительные котельные г. Сердобска имеют собственные зоны действия, не перекрывающие зоны действия других источников теплоты, следовательно переключения каких-либо котельных в пиковый режим не представляется возможным.

При существующей схеме теплоснабжения существует перераспределение тепловой нагрузки в летнее время на нужды горячего водоснабжения. Также при наличии перемычек между тепловыми сетями котельных возможны аварийные переключения.

Наличие избыточных мощностей делают такие переключения возможными.

5.8  Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Режим работы систем централизованного теплоснабжения города Сердобска построен по температурным графикам 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40 оС.  Вид реализуемого  температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Изменения такой температурный график не требует.

5.9  Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Перспективная установка тепловой мощности каждому существующему источнику тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности не предусматривается.

5.10  Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а так же местных видов топлив.

На территории города Сердобска существующие источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют. В соответствии с Генеральным планом города Сердобска ввода в эксплуатацию подобных источников тепловой энергии не предусмотрено.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Строительство (реконструкция) тепловых сетей для обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

6.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

6.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки города Сердобска рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Новое строительство тепловых сетей и реконструкция существующих рекомендуется с использованием предизолированных трубопроводов в пенополеуритановой (ППУ) изоляции. Для своевременного определения мест утечек теплоносителя при авариях на тепловых сетях, уменьшения выброса теплоносителя в атмосферу рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в ППУ изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля (ОДК)

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СП 142.13330.2012 «Тепловые сети» составляет РТС = 0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Реконструкция существующих тепловых сетей позволит обеспечить:

- более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией существующих объектов;

- уменьшение тепловых потерь на реконструируемых тепловых сетях;

- сокращение сроков профилактического ремонта оборудования и повышение надежности теплоснабжения поселения.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" обеспечение надежности теплоснабжения и сокращение потерь тепловой энергии при транспортировке предусматривается за счет применения предварительно изолированных в заводских условиях труб с пенополиуретановой (ППУ) или пенополимерминеральной (ППМ) тепловой изоляцией.

Кроме того, на тепловых сетях предусмотрены резервирующие перемычки, что позволяет переключить потребителей без отключения систем отопления при возникновении аварийных ситуаций.

Таблица 18 – перечень мероприятий по повышению надежности тепловых сетей.

| Котельная № 14 по ул. М. Горького д. 251 Ф |
| --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Замена затворов дисковых на участке трубопроводов теплоснабжения по ул. М. Горького д. 251 Ф от котельной № 14 Ф150мм. | шт. | 6 |
| 2 | Установка фланцев стальных Ф150 мм. на трубопроводе отопления по адресу ул. М. Горького д. 251Ф | шт. | 12 |
| 3 | Замена участка трубопровода отопления Ф 133 мм от котельной № 14 до МКД по ул. Мира д. № 32 | п.м. | 200 |
| Котельная №1 по пр. Строительный, д.3 |
| 1 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина. | п.м. | 100 |
| 2 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 108 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина. | п.м. | 500 |
| 3 | Замена участка трубопроводов горячего водоснабжения Ф 89 от дома №224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина | п.м. | 800 |
| Котельная №11 по ул. Комсомольская, д.93А |
| 1 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1 | п.м. | 300 |
| 2 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 219 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1 | п.м. | 500 |
| Котельная № 7 по ул. Энергетиков, д.1А |
| 1 | Замена участка трубопровода отопления Ф 273 | п.м. | 200 |
| Котельная №12 по ул. Слепцова, д. 29 |
| 1 | Замена участка трубопровода отопления Ф 89/ Ф 89 от школы до ФОК | п.м. | 400 |
| Котельная №15 по ул. Островского, 8А |
| 1 | Замена участка трубопровода ГВС Ф 89/ Ф 57 по ул. Федулова, 5 | п.м. | 450 |
| Котельная №9 по ул. Ленина, 291Д |
|  | Замена участка трубопровода ГВС Ф 76/ Ф 57 по ул. Ленина | п.м. | 100 |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

На территории города Сердобска отсутствуют открытые систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы».

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника теплоснабжения тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Рост теплопроизводительности котельных по сравнению со существующей не планируется, следовательно, и топливопотребление останется в пределах существующих объемов.

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Топливопотребление существующих котельных сохраняется в пределах существующих лимитов газа.

Таблица 19 –Перспективный топливный баланс источников теплоты.

| Наименование котельной, адрес | Баланс основного топлива (природный газ) | Резервный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1, ул. Чайковского, 97 | 131 | 131 | - | - |
| Котельная № 2, ул. Гагарина,17 | 210 | 210 | - | - |
| Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44 | 194 | 194 | - | - |
| Котельная № 4, ул.Гагрина,30 | 83 | 83 | - | - |
| Котельная № 5, ул. Гагарина, 13 | 51 | 51 | - | - |
| Котельная № 6, ул. Саратовская, 92 | 172 | 172 | - | - |
| Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а | 210 | 210 | - | - |
| Котельная № 8, ул. Комсомольская,89 | 606 | 606 | - | - |
| Котельная № 10, Яблочкова, 2а | 67 | 67 | - | - |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района |
| Котельная №1, пр.Строительный,3 | 2610,59 | 1210,45 | - | - |
| Котельная № 2, ул. Ленина, 255а | 633,12 | 308,8 | - | - |
| Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а | 1547,78 | 807,16 | - | - |
| Котельная № 9, ул. Ленина, 291д | 865,36 | 865,36 | - | - |
| Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а | 1019,88 | 1019,88 | - | - |
| Котельная № 14, ул.М.Горького, 251ф | 1259,76 | 1259,76 | - | - |
| Котельная № 4, ул.Ленина, 85а | 688,29 | 688,29 | - | - |
| Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а | 213,79 | 213,79 | - | - |
| Котельная № 6, ул. Пушкина, 9 | 425,10 | 425,10 | - | - |
| Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а | 2164,43 | 2164,43 | - | - |
| Котельная № 12, ул. Слепцова, 29 | 242,19 | 242,19 | - | - |
| Котельная № 10 ул. Балашовская, 2/1 | 306,0 | 306,0 | - | - |
| Котельная № 13, ул.Фрунзе,97 | 154,08 | 154,08 | - | - |
| Блочная модульная котельная, ул. Островского, 8а | 968,14 | 968,14 | - | - |
| ООО «Теплоком» |
| Котельная МК-1674 | 61,92 | 61,92 | - | - |
| ООО «Мечта» |
| Котельная ОАО «Мечта», ул Лесная,48 | 177,93 | 177,93 | - | - |

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также возобновляемые источники энергии.

Основным топливом для котельных на территории г. Сердобска является природный газ с теплотворной способностью .  Местные виды топлива отсутствует. Возобновляемые источники энергии не используются.

Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

9.1  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Устаревание основных фондов, изначально некачественные и выработавшие ресурс сети, износ технической инфраструктуры – основные причины сегодняшнего неудовлетворительного состояния систем теплоснабжения.

Повышение надежности, экономичности и качества существующих систем теплоснабжения может быть достигнуто путем планомерного осуществления комплекса технических и организационных мероприятий на источниках теплоты.

В г. Сердобске строительство новых источников не целесообразно. С целью повышения надежности работы оборудования и обеспечение пожаробезопасности производства, необходимо выполнить работы по замене насосных агрегатов котельных с целью экономии электроэнергии и обеспечения расчетных условий работы насосов, мероприятия по повышению надежности и энергоэффективности существующих котельных. В их числе: замена устаревшего оборудования, с применением эффективных агрегатов, установка автоматизированных теплообменников, внедрение системы частотного регулирования работы насосов, применение компьютерных технологий для управления системами и др. Устаревшее оборудование на малых водогрейных котельных рекомендуется заменить на современное, автоматизированное с высоким КПД.

В таблице 20 приводятся мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Таблица 20 – Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

| №п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 по пр. Строительный, д.3 |
| 1 | Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт производительностью 320м3/час и напором 50м | шт. | 2 | 535,4 | 2021 |
| Котельная № 11 по ул. Комсомольская, д.93А |
|  | Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт производительностью 320м3/час и напором 50м | шт. | 2 | 535,4 | 2021 |
| Котельная № 14 по М. Горького, д. 251 Ф |
|  | Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт производительностью 320м3/час и напором 50м | шт. | 2 | 535,4 | 2022 |

Работы по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии могут быть реализованы в период с 2021 г по 2022 г. Объем финансирования по первоначальной оценке составит 1,61 млн.руб. (в том числе 1,07 млн.руб. по 1 этапу).

9.2  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Таблица 21 – Мероприятия по техническому перевооружению тепловых сетей.

| №п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 по пр. Строительный, д.3 |
| 1 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина. | п.м. | 100 | 113,2 | 2021 |
| 2 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 108 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина. | пм | 500 | 465,0 | 2021 |
| 3 | Замена участка трубопроводов горячего водоснабжения Ф 89 от дома №224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина | пм | 800 | 572,0 | 2021 |
| Котельная №11 по ул. Комсомольская, д.93А |
| 1 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1 | пм | 300 | 780,0 | 2021 |
| 2 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 219 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1 | пм | 500 | 566,0 | 2021 |
| Котельная № 14 по ул. М.Горького д. 251 Ф |
| 1 | Замена затворов дисковых на участке трубопроводов теплоснабжения по ул. М. Горького д. 251 Ф от котельной № 14 Ф 150мм | шт. | 6 | 65,79 | 2022 |
| 2 | Замена участка трубопровода отопления Ф133 мм от котельной № 14 до МКД по ул. Мира д. № 32 | пм | 200 | 244,0 | 2022 |
| Котельная № 7 по ул. Энергетиков, д.1А |
| 1 | Замена участка трубопровода отопления Ф 273 | п.м. | 200 | 14358 | 2023 |
| Котельная №12 по ул. Слепцова, д. 29 |
| 1 | Замена участка трубопровода отопления Ф 89/ Ф 89 от школы до ФОК | п.м. | 200 | 375,5 | 2021 |
| Котельная №15 по ул. Островского, 8А |
| 1 | Замена участка трубопровода ГВС Ф 89/ Ф 57 по ул. Федулова, 5 | п.м. | 450 | 682,39 | 2021 |
| Котельная №9 по ул. Ленина, 291Д |
| 1 | Замена участка трубопровода ГВС Ф 76/ Ф 57 по ул. Ленина | п.м. | 100 | 128,1 | 2023 |
| Котельная №5 по ул. Гоголя, 9А |
| 1 | Замена задвижек Ф 150 | шт. | 8 | 114,56 | 2023 |
| 2 | Замена затворов Ф 150 | шт. | 4 | 40,96 | 2023 |
| 3 | Замена затворов Ф 80 | шт. | 10 | 23,5 | 2023 |

Мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, насосных станций и тепловых пунктов не предусматривается.

9.3  Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Мероприятия по поддержанию стабильного температурного графика на существующем уровне, наладка гидравлического режима, поддержание качественной обработки исходной воды, предотвращающий образование накипи и коррозии в основном и вспомогательном оборудовании источника теплоты и в тепловых сетях, не требуют дополнительных инвестиций.

Раздел 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Выбор единой теплоснабжающей организации осуществляется в соответствии с порядком и на основании критериев.

Порядок определения и критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

    - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления – администрацией г. Сердобска Сердобского района Пензенской области (далее - уполномоченным органом) при утверждении схемы теплоснабжения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации. Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоении статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Уполномоченный орган обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями:

4.1. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

4.1.1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

4.1.2. Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

5. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжение определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

  - Заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

  - Осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

  - Надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне совей деятельности;

  - Осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

      - Владение на праве безвозмездного пользования источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены  источники тепловой  энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой  мощностью.

      - Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в совокупной системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3.    Согласно критериям единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) осуществляет мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подает в уполномоченный орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время три предприятия МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района, и ООО «Теплобытсервис» отвечают требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО). Зоны действия каждой ЕТО приведены в таблице 21.

Таблица 22 – Зоны действия ЕТО.

| Наименование ЕТО | Зона действия ЕТО |
| --- | --- |
| ООО «Теплобытсервис» | Котельная №1, ул. Чайковского, 97; Котельная № 2, ул. Гагарина,17; Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44; Котельная № 4, ул.Гагрина,30; Котельная № 5, ул. Гагарина, 13; Котельная № 6, ул. Саратовская, 92; Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а; Котельная № 8, ул. Комсомольская,89; Котельная № 10, Яблочкова, 2а. |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района. | Котельная №1, пр. Строительный, 3; Котельная № 2, ул. Ленина, 255а; Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а; Котельная № 9, ул. Ленина, 291д; Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а; Котельная № 14, ул. М. Горького, 251ф; Котельная № 4, ул.Ленина, 85а; Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а; Котельная № 6, ул. Пушкина, 9; Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а; Котельная № 12, ул. Слепцова, 29; Котельная № 10, ул. Балашовская, 2/1; Котельная № 13, ул.Фрунзе,97; Блочная модульная котельная, ул. Островского, 8а; |
| ООО «Теплоком» | Котельная МК-1674 |
| ООО «Мечта» | Котельная ОАО «Мечта», ул. Лесная,48 |

На балансе, вышеуказанных орагнизаций, предлагается оставить все источники тепловой энергии и тепловые сети.  Данные организации имеют все возможности для выполнения комплексного развития и совершенствования сферы ЖКХ в городе, производства и реализации тепловой, электрической энергии, предприятиям и населению в соответствии с действующим законодательством РФ.

Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии представлено в таблице 23.

Таблица 23 – Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

| Располагаемая тепловая мощность «нетто» / год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие котельные,Гкал/ч | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 98,8 |
| Проектируемые котельные, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| ИТОГО, Гкал/ч | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Присоединённая тепловая нагрузка потребителей (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях),Гкал/ч | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 | 42,27 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 12 Решения по бесхозяйственным тепловым сетям

Согласно статьи 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: 
«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и определить организацию, которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ЕТО бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

Бесхозяйственные тепловые сети в г. Сердобске Сердобского района Пензенской области на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации города Сердобска, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа.

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Генеральным планом г. Сердобска Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Все перспективное строительство муниципального образования будет использовать для теплопотребления индивидуальные источники тепла, а так же использовать существующий резерв мощности котельных. Поэтому строительство новых котельных не планируется. В настоящее время газификация города Сердобска составляет 100%. Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа к жилым и общественным зданиям и коммунальным потребителям. Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Газоснабжение источников теплоснабжения осуществляется в полном объеме по договорам с газоснабжающей организацией.

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной  (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Строительство источников тепловой энергии и систем теплоснабжения в г. Сердобске Сердобского района Пензенской области не планируется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии,  в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в муниципальном образовании нет.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории г. Сердобска не предусматривается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, утвержденной  единой схемы  водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения.

Развитие системы водоснабжения в части, относящийся к системам теплоснабжения не планируется.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения г. Сердобска Сердобского района Пензенской области в части, относящийся к системам теплоснабжения не требуется.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

# Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения. Положения Энергетической Стратегии России используются при разработке и корректировке программ социально-экономического развития, энергетических стратегий и программ субъектов Российской Федерации, при разработке и корректировке генеральных схем развития отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса, программ геологического изучения регионов страны, при подготовке и корректировке параметров инвестиционных программ и крупных проектов компаний энергетического сектора.

# В таблице 24 представлены основные индикаторы перспективного развития системы централизованного теплоснабжения города Сердобска

# Таблица 24 - Индикаторы развития систем теплоснабжения города Сердобска

| Индикаторы/направления | 2021 год (факт) | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Энергетическая безопасность и надежность теплоснабжения |
| Частота отключений теплоснабжения, 1/год | 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
| Частота нарушений теплоснабжения по вине источников, 1/(источник х год) | 0,06 | не более 0,05 | не более 0,03 | не более 0,01 |
| Обновление тепловых сетей (процентов общей протяженности сетей) | 2 | не менее 10 | не менее 40 | не менее 90 |
| Инновационное развитие теплоснабжения |
| Доля систем, оснащенных новыми высокоэффективными технологиями эксплуатации (процентов) | 10 | не менее 40 | не менее 80 | 100 |
| Эффективность теплоснабжения |
| Коэффициент полезного использования тепла топлива на источниках (в процентах к 2020 году) | 5 | не менее 15 | не менее 40 | не менее 50 |
| Средний удельный расход топлива в котельных (в процентах к 2020 году) | 99 | не более 98 | не более 94 | не более 90 |
| Повышение энергоэффективности зданий (в процентах к 2020 году) | 5 | не менее 10 | не менее 30 | не менее 50 |
| Уровень тепловых потерь (процентов общего производства тепла) | 8 | не более 8 | не более 7 | не более 6 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Работы по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии могут быть реализованы в период с 2021 г по 2036 г. Объем финансирования по первоначальной оценке составит 17,3 млн.руб. (в том числе 1,07 млн.руб. по 1 этапу). Данным документом не предусматривается изменение схемы теплоснабжения г. Сердобска. Проекты по изменению в перспективе схемы теплоснабжения не планируются, следовательно изменение тарифа возможно только на величину коэффициентов ежегодной инфляции.

При возникновении необходимости изменения схемы теплоснабжения г. Сердобска требуется разработка инвестиционной программы и при необходимости установление тарифной надбавки.

В рамках разработки инвестиционной программы теплоснабжающая организация самостоятельно подготовит и направит в орган регулирования тарифов в сфере теплоснабжения:

- уточненные данные по объему необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения;

- предложения ТСО по источникам финансирования капитальных вложений и условиям их привлечения/возврата/обслуживания;

- другие материалы, характеризующие инвестиционную деятельность организации и требующие учета в инвестиционной программе.

При разработке инвестиционных программ необходимо учитывать следующие финансовые ограничения по привлечению инвестиционных ресурсов:

-возможности прямого бюджетного финансирования мероприятий инвестиционной программы, которые позволят снизить величину инвестсоставляющей в тарифе на теплоэнергию, ограничены;

-возможности привлечения инвестиционных ресурсов на финансовых рынках связаны со значительными расходами на обслуживание привлеченных инвестиционных ресурсов;

-возможности привлечения и возврата инвестиций через тарифные источники ограничены предельной тарифной нагрузкой на потребителей, определяющей экономическую доступность услуг теплоснабжения потребителям.

При этом основным инструментом привлечения инвестиций является привлечение инвестиций за счет тарифных источников (инвестиционные составляющие в тарифах и тарифы на подключение новых потребителей).

Раздел 16 Заключение

16.1  Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

16.2  Обязательства субъектов теплоснабжения

Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения поселка.

Условиями соглашения являются:

определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

16.3  Организация коммерческого учета

Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

отсутствие в точках учета приборов учета;

неисправность приборов учета;

нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

16.4  Организация распределения и сбыта тепловой энергии

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям поселения, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка.

Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 12.3 подпункт 2.

При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п. 12.3 подпункт 3.

Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией поселка, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию поселка, заявку, содержащую сведения:

о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.