УТВЕРЖДАЮ

Главы администрации города

Сердобска

_______________ Варламов С.А. «____»__________20____ г.

Схема теплоснабжения

города Сердобска Сердобского района 
Пензенской области

(актуализация на 1 января 2021 г.)

| Общественные слушания проведены |
| --- |
|  |  | « » |  | 2021 года |
| Протокол | № |  | от | " " |  | 2021 года |

Схема теплоснабжения

города Сердобска
Сердобского района 
Пензенской области

(актуализация на 1 января 2021 г.)

Книга 2.

Обосновывающие материалы

Содержание

| Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 6 |
| --- | --- |
| 1.1 Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| 1.2 Источники тепловой энергии | 6 |
| 1.3 Тепловые сети, сооружения на них | 12 |
| 1.4 Зоны действия источников тепловой энергии | 18 |
| 1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 23 |
| 1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 34 |
| 1.7 Балансы теплоносителя | 37 |
| 1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 42 |
| 1.9 Надежность теплоснабжения | 44 |
| 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 51 |
| 1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 54 |
| 1.12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа | 56 |
| Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. | 49 |
| Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа | 49 |
| Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 49 |
| Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа | 51 |
| Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 51 |
| Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 51 |
| Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 54 |
| Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжени) в закрытые системы горячего водоснабжения | 55 |
| Глава 10 Перспективные топливные балансы | 55 |
| Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения | 55 |
| Глава12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 56 |
| Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа | 58 |
| Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия | 59 |
| Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций» | 62 |
| Глава 16 Реестр проектов схемы теплоснабжения | 65 |
| Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 65 |
| Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения | 66 |

Глава 1

«Существующее положение в сфере производства,

передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

1.1 Функциональная структура теплоснабжения

Система теплоснабжения представляет собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории г. Сердобска существует централизованная схема теплоснабжения. Теплоснабжение осуществляется от нескольких источников тепловой энергии – 25 котельных. Обслуживающие организации тепловых сетей ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района, ООО «Теплоком», ООО «Мечта».

В г. Сердобск действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными и четырех трубными (при наличии ГВС), циркуляционными, подающими тепло на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Покрытие тепловых нагрузок промышленных предприятий происходит от локальных ведомственных котельных. Теплоснабжение потребителей осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

Схема теплоснабжения – зависимая. Схема горячего водоснабжения у  большинства потребителей -закрытая, от котельных №№ 7,10,12,13 - открытая.

Расчет между теплоснабжающими организациями и потребителями ведется по приборам учета, установленным на границе балансовой принадлежности сетей либо по расчетным значениям.

Отношения между ресурсоснабжающей и потребляющими организациями – договорные.

В частном секторе отопление индивидуальное от газообразного топлива.

Схемы расположения и зоны действия существующих источников тепловой энергии, представлены в книге 3 «Графические материалы».

1.2 Источники тепловой энергии

Источником теплоснабжения города являются 25 котельных, в том числе 2 ведомственные котельные. Температурные графики составляют на нужды отопления - 95/70ºС, 90/70ºС, на нужды горячего водоснабжения – 70/40 оС. Вид реализуемого температурного графика зависит от типа установленного котельного оборудования и вида потребителей. Часовые тепловые нагрузки составляют 38,35 Гкал/час, потребление тепловой энергии в год –112282,6 Гкал.

Таблица 1 - Характеристика существующих котельныхг.Сердобска

| № п/п | Место положение | Тип котельной | Теплоносит. (t°С; давлен.) | Вид топлива | Тип котлов | Дата ввода в эксплуатацию, дата последних испытаний. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| 1 | Котельная №1, ул. Чайковского, 97 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, 70/40 | Газ природный | Микро-100, 1шт., Микро-200, 4 шт | 29.03.2016г. |
| 2 | Котельная № 2, ул. Гагарина,17 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, 90/40 | Газ природный | ELLPREX-630- 2 шт. | 29.03.2016 г. |
| 3 | Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, 70/40 | Газ природный | ELLPREX-630- 2 шт. | 29.03.2016 г. |
| 4 | Котельная № 4, ул.Гагрина,30 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70 | Газ природный | Микро-95, 4 шт. | 29.03.2016 г. |
| 5 | Котельная № 5, ул. Гагарина, 13 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, 70/40 | Газ при-родный | Микро-95-3 шт. | 29.03.2016 г. |
| 6 | Котельная № 6, ул. Саратовская, 92 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, 70/40 | Газ природный | ELLPREX-630- 2 шт. | 29.03.2016 г. |
| 7 | Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, 70/40 | Газ при-родный | ELLPREX-630- 2 шт. | 29.03.2016 г. |
| 8 | Котельная № 8, ул. Комсомольская,89 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, 70/40 | Газ при-родный | ELLPREX-1570 - 3шт. | 29.03.2016 г. |
| 9 | Котельная № 10, Яблочкова, 2а | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, 70/40 | Газ при-родный | Микро-95 – 3 шт. | 29.03.2016 г. |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района. |
| 10 | Котельная №1, пр. Строительный, 3 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70, 70/40 | Газ природный | ТВГ-2,5 – 3 шт, ТВГ-1,5- 3 шт | 1974 г. |
| 11 | Котельная № 2, ул. Ленина, 255а | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70 | Газ природный | ТВГ-1,5 -3шт | 1979 г.. |
| 12 | Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70, 70/40 | Газ природный | ТВГ-2,5 – 3шт, | 1970 г. |
| 13 | Котельная № 4, ул.Ленина, 85а | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70 | Газ при-родный | ТВГ-1,5 – 2 шт, ТВГ-2,5 - 1 шт | 1971 г. |
| 14 | Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70 | Газ при-родный | ТГВ-1,5 – 2шт, | 1971 г. |
| 15 | Котельная № 6, ул. Пушкина, 9 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70 | Газ при-родный | ТВГ-2,5, 2 шт. | 1968 г. |
| 16 | Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70, 70/40 | Газ природный | ТВГ- 2,5 4 шт | 1964 г. |
| 17 | Котельная № 9, ул. Ленина, 291 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70, 70/40 | Газ природный | ТВГ-1,5 – 5 шт, | 1979 г. |
| 18 | Котельная № 10, ул. Балашовская, д. 2/1 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70, 70/40 | Газ природный | ТВГ-1,5 – 2 шт | 1996 г. |
| 19 | Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70, 70/40 | Газ при-родный | ТВГ-2,5 – 3 шт, ТВГ-1,5- 1 шт | 1959 г. |
| 20 | Котельная № 12, ул. Слепцова, 29 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70 | Газ природный | ТВГ-1,5 – 3 шт. | 1965 г. |
| 21 | Котельная № 13, ул.Фрунзе,97 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70 | Газ природный | КСВа-0,63Гн 2 шт | 1995 г. |
| 22 | Котельная № 14, ул. М.Горького, 251Ф | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70, | Газ природный | ДВР 6,5/13 – 2 шт | 1979 г. |
| 23 | Блочная модульная котельная ул. Островского, д.8А | Отдельно стоящая | Горячая вода t=95/70, | Газ природный | Polikraft Ultraterm 1350 – 3 шт. | 2020 |
| ООО «Мечта», |
| 24 | Котельная ул Лесная,48 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, 70/40 | Газ при-родный | ДКВР-2,5-13 -2 шт., ДКВР-6,5-14ГМ6,5- 2 шт | 1985 г. |
| ООО «Теплоком» |
| 25 | Котельная МК-1674 | Отдельно стоящая | Горячая вода t=90/70, | Газ природный | ДКВР-2,5-10 5шт | 1988 г. |

Регулирование отпуска теплоты происходит в котельных. Регулирование качественное по температурному графику. Присоединение потребителей непосредственное без

элеваторных узлов и тепловых пунктов. Приготовление воды на горячее водоснабжение производится в котельных. Регулирование температуры воды на ГВС производится в соответствии с СП 124.13330 (актуализированный СНиП 41-02-2003 Тепловые сети).

Температурные графики регулирования при параметрах теплоносителя 95/70 оС и 90/70 оС приведены в таблицах8, 9,10 соответственно.

Таблица 2– Температурный график 95/70 оС с нагрузкой  ГВС

| Температура наружного воздуха , оС | Температура воды в подающем трубопроводе , оС | Температура воды в обратном трубопроводе, , оС | Доля нагрузки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 70 | 55 | 62 |
| 9 | 70 | 55 | 62 |
| 8 | 70 | 55 | 62 |
| 7 | 70 | 55 | 62 |
| 6 | 70 | 55 | 62 |
| 5 | 70 | 55 | 62 |
| 4 | 70 | 55 | 62 |
| 3 | 70 | 55 | 62 |
| 2 | 70 | 55 | 62 |
| 1 | 70 | 55 | 62 |
| 0 | 70 | 55 | 62 |
| -1 | 70 | 55 | 62 |
| -2 | 70 | 55 | 62 |
| -3 | 70 | 55 | 62 |
| -4 | 70 | 55 | 62 |
| -5 | 70 | 55 | 62 |
| -6 | 70 | 55 | 62 |
| -7 | 70 | 55 | 62 |
| -8 | 70 | 55 | 62 |
| -9 | 70 | 55 | 62 |
| -10 | 72 | 56 | 64 |
| -11 | 73 | 57 | 66 |
| -12 | 74 | 57 | 68 |
| -13 | 76 | 58 | 70 |
| -14 | 77 | 59 | 72 |
| -15 | 79 | 60 | 74 |
| -16 | 80 | 61 | 77 |
| -17 | 81 | 61 | 79 |
| -18 | 83 | 63 | 81 |
| -19 | 84 | 63 | 83 |
| -20 | 86 | 65 | 85 |
| -21 | 87 | 65 | 87 |
| -22 | 88 | 66 | 89 |
| -23 | 90 | 67 | 91 |
| -24 | 91 | 68 | 94 |
| -25 | 92 | 68 | 96 |
| -26 | 94 | 70 | 98 |
| -27 | 95 | 70 | 100 |

Таблица 3 – Температурный график 90/70 оС без нагрузки на ГВС

| Температура наружного воздуха , оС | Температура воды в подающем трубопроводе , оС | Температура воды в обратном трубопроводе, , оС | Доля нагрузки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 40 | 36 | 21 |
| 9 | 41 | 36 | 23 |
| 8 | 43 | 38 | 26 |
| 7 | 44 | 38 | 28 |
| 6 | 46 | 40 | 30 |
| 5 | 47 | 41 | 32 |
| 4 | 49 | 42 | 34 |
| 3 | 50 | 43 | 36 |
| 2 | 52 | 44 | 38 |
| 1 | 53 | 45 | 40 |
| 0 | 55 | 46 | 43 |
| -1 | 56 | 47 | 45 |
| -2 | 57 | 48 | 47 |
| -3 | 59 | 49 | 49 |
| -4 | 60 | 50 | 51 |
| -5 | 62 | 51 | 53 |
| -6 | 63 | 52 | 55 |
| -7 | 64 | 53 | 57 |
| -8 | 66 | 54 | 60 |
| -9 | 67 | 55 | 62 |
| -10 | 68 | 55 | 64 |
| -11 | 70 | 57 | 66 |
| -12 | 71 | 57 | 68 |
| -13 | 72 | 58 | 70 |
| -14 | 74 | 60 | 72 |
| -15 | 75 | 60 | 74 |
| -16 | 76 | 61 | 77 |
| -17 | 77 | 61 | 79 |
| -18 | 79 | 63 | 81 |
| -19 | 80 | 63 | 83 |
| -20 | 81 | 64 | 85 |
| -21 | 83 | 66 | 87 |
| -22 | 84 | 66 | 89 |
| -23 | 85 | 67 | 91 |
| -24 | 86 | 67 | 94 |
| -25 | 88 | 69 | 96 |
| -26 | 89 | 69 | 98 |
| -27 | 90 | 70 | 100 |

Таблица 4 – Температурный график 90/70 оС с нагрузкой на ГВС

| Температура наружного воздуха , оС | Температура воды в подающем трубопроводе , оС | Температура воды в обратном трубопроводе, , оС | Доля нагрузки, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 70 | 57 | 68 |
| 9 | 70 | 57 | 68 |
| 8 | 70 | 57 | 68 |
| 7 | 70 | 57 | 68 |
| 6 | 70 | 57 | 68 |
| 5 | 70 | 57 | 68 |
| 4 | 70 | 57 | 68 |
| 3 | 70 | 57 | 68 |
| 2 | 70 | 57 | 68 |
| 1 | 70 | 57 | 68 |
| 0 | 70 | 57 | 68 |
| -1 | 70 | 57 | 68 |
| -2 | 70 | 57 | 68 |
| -3 | 70 | 57 | 68 |
| -4 | 70 | 57 | 68 |
| -5 | 70 | 57 | 68 |
| -6 | 70 | 57 | 68 |
| -7 | 70 | 57 | 68 |
| -8 | 70 | 57 | 68 |
| -9 | 70 | 57 | 68 |
| -10 | 70 | 57 | 68 |
| -11 | 70 | 57 | 68 |
| -12 | 71 | 57 | 68 |
| -13 | 72 | 58 | 70 |
| -14 | 74 | 60 | 72 |
| -15 | 75 | 60 | 74 |
| -16 | 76 | 61 | 77 |
| -17 | 77 | 61 | 79 |
| -18 | 79 | 63 | 81 |
| -19 | 80 | 63 | 83 |
| -20 | 81 | 64 | 85 |
| -21 | 83 | 66 | 87 |
| -22 | 84 | 66 | 89 |
| -23 | 85 | 67 | 91 |
| -24 | 86 | 67 | 94 |
| -25 | 88 | 69 | 96 |
| -26 | 89 | 69 | 98 |
| -27 | 90 | 70 | 100 |

Все источники теплоты периодически подвергаются техническому освидетельствованию, имеют предписание надзорных органов на дальнейшую эксплуатацию и находятся в удовлетворительном состоянии.

1.3 Тепловые сети, сооружения на них.

Тепловые сети прокладываются по территории города надземно на отдельно стоящих опорах и подземно в непроходных каналах. Трубопроводы прокладываются из труб стальных теплоизолированных. Принципиальные схемы тепловых сетей представлены в приложении 1.

Износ тепловых сетей, по предварительной оценке, эксплуатирующей организации составляет от 20 до 60%.

Существующая    схема   теплоснабжения г. Сердобска централизованная и автономная от модульных котельных.

Теплоснабжение потребителей осуществляется непосредственно по распределительным сетям.

Предоставлена информация по протяженности и расположению тепловых сетей (схемы, технические характеристики, технические паспорта магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей).

Техническая характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 5.

Таблица 5– Техническая характеристика трубопроводов тепловой сети

| Диаметр, мм | Протяженность,м | Год ввода в эксплуатацию | Материальная характеристика сети, м2 | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка на опорах | Подземная прокладка в ж/б канале | Подземная бесканальная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная № 1 |
| 108х4 | 261 | - | - | 2011 | 26,1 | мин.вата |
| 76х3,5 | 59,4 | - | - | 2011 | 4,16 | мин.вата |
| 57х3,5 | 211,4 | - | - | 2011 | 10,57 | мин.вата |
| Котельная № 2 |
| 133х5 | 145,6 | - | - | 2011 | 18,2 | мин.вата |
| 108х4 | 253,8 | - | - | 2011 | 25,38 | мин.вата |
| 89х4 | 199,7 | - | - | 2011 | 15,98 | мин.вата |
| 76х3,5 | 41,5 | - | - | 2011 | 2,905 | мин.вата |
| 57х3,5 | 199,7 | - | - | 2011 | 9,985 | мин.вата |
| Котельная № 3 |
| 133х5 | 407,6 | - | - | 2011 | 50,95 | мин.вата |
| 89х3,5 | 200,8 | - | - | 2011 | 16,064 | мин.вата |
| 57х3 | 200,8 | - | - | 2011 | 10,04 | мин.вата |
| Котельная № 4 |
| 89х3,5 | 114,6 | - | - | 2011 | 9,168 | мин.вата |
| Котельная № 5 |
| 89х3,5 | 25,2 | - | - | 2011 | 2,016 | мин.вата |
| 57х3 | 71,6 | - | - | 2011 | 3,58 | мин.вата |
| 48х2,5 | 137,2 | - | - | 2011 | 5,488 | мин.вата |
| Котельная № 6 |
| 133х5 | 454,2 | - | - | 2011 | 55,525 | мин.вата |
| 114х5 | 180,4 | - | - | 2011 | 18,04 | мин.вата |
| 57х3,5 | 34,8 | - | - | 2011 | 2,24 | мин.вата |
| 32х2,5 | 470,2 | - | - | 2011 | 11,76 | мин.вата |
| Котельная № 7 |
| 114х5 | 111,4 | - | - | 2011 | 13,925 | мин.вата |
| 108х4,5 | 56,0 | - | - | 2011 | 5,6 | мин.вата |
| 89х4 | 95,7 | - | - | 2011 | 7,66 | мин.вата |
| 76х3,5 | 52,0 | - | - | 2011 | 3,64 | мин.вата |
| 57х3 | 66,7 | - | - | 2011 | 3,335 | мин.вата |
| Котельная № 8 |
| 133х5 | 161,6 | - | - | 2011 | 20,2 | мин.вата |
| 108х4,5 | 372,6 | - | - | 2011 | 37,26 | мин.вата |
| 89х4 | 476,6 | - | - | 2011 | 38,13 | мин.вата |
| 76х3,5 | 128,4 | - | - | 2011 | 8,778 | мин.вата |
| 57х3,5 | 765,6 | - | - | 2011 | 38,28 | мин.вата |
| 32х3,5 | 502,6 | - | - | 2011 | 12,525 | мин.вата |
| Котельная № 10 |
| 57х3,5 | 312,6 | - | - | 2011 | 15,63 | Изовер |
| 32х3,5 | 156,3 | - | - | 2011 | 3,91 | Изовер |
| 28х3,0 | 156,3 |  |  | 2011 | 3,44 | Изовер |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района. |
| Котельная № 1 |
| 250х4,5 | 53,0 | - | - | 1974 | 13,25 | УРСА |
| 159х4,5 | 340,5 | 37,2 | - | 1974 | 60,0 | УРСА |
| 108х4 | 2264 | - | - | 1974 | 226,4 | УРСА |
| 89х3,0 | 66,3 | - | - | 1974 | 5,9 | УРСА |
| 57х3,0 | 699,0 | - | - | 1974 | 39,8 | УРСА |
| Котельная № 2 |
| 159х4,0 | 472,9 | - | - | 1979 | 75,2 | УРСА |
| 108х3,5 | 111,0 | - | - | 1979 | 11,1 | УРСА |
| 89х3,5 | 180,5 | - | - | 1979 | 16,1 | УРСА |
| 48х2,5 | 134,7 | - | - | 1979 | 5,4 | УРСА |
| Котельная № 3 |
| 219х8 | - | 8 | - | 1970 | 1,6 | УРСА |
| 159х4,5 | 134,5 | 119 | - | 1971 | 38,55 | УРСА |
| 133х4,5 | 20 | 157 | - | 1970 | 22,1 | УРСА |
| 89х3,5 | 1047,2 | - | - | 1970 | 101,6 | УРСА |
| 57х3,5 | 127,1 | - | - | 1970 | 6,4 | УРСА |
| Котельная № 4 |
| 159х4,5 | 842,6 | - | - | 1974 | 126,4 | УРСА |
| 108х3,5 | 538 | 64,1 | - | 1974 | 53,8 | УРСА |
| 89х3,5 | 171 | 128 | - | 1974 | 26,6 | УРСА |
| 76х3 | 336,6 | - | - | 1974 | 25,6 | УРСА |
| 57х3 | 235,3 | - | - | 1974 | 11,8 | УРСА |
| 48х2,5 | 27,3 | - | - | 1974 | 1,1 | УРСА |
| Котельная № 5 |
| 159х4,5 | 74 | - | - | 1974 | 11,8 | УРСА |
| 108х3,5 | 140,2 | - | - | 1974 | 14 | УРСА |
| 89х3,5 | 113 | - | - | 1974 | 9,0 | УРСА |
| 76х3 | 517,1 | 84 | - | 1974 | 45,7 | УРСА |
| 57х3 | 154,6 | - | - | 1974 | 8,2 | УРСА |
| 32х2,5 | 8,5 | - | - | 1974 | 0,3 | УРСА |
| Котельная № 6 |
| 259х5 | 37 | - | - | 1979 | 9,25 | УРСА |
| 219х4,5 | 58 | - | - | 1979 | 11,6 | УРСА |
| 159х4,5 | 850,2 | - | - | 1979 | 127,53 | УРСА |
| 108х3,5 | 1096,5 | 179,5 | - | 1979 | 127,6 | УРСА |
| 76х3 | 576,8 | - | - | 1979 | 40,38 | УРСА |
| 57х3 | 208,1 | 18 | - | 1979 | 6,25 | УРСА |
| 48х2,5 | 58 | - | - | 1979 | 2,32 | УРСА |
| Котельная №7 |
| 273х6 | 37,0 | - | - | 1979 | 9,75 | УРСА |
| 219х5 | 58,0 | - | - | 1979 | 11,6 | УРСА |
| 159х4,5 | 850 | 460 | - | 1979 | 196,53 | УРСА |
| 114х3,5 | 316 | 105 | - | 1979 | 46,31 | УРСА |
| 108х3,5 | 780,5 | 74,5 | - | 1979 | 85,5 | УРСА |
| 76х3 | 1094 | - | - | 1979 | 76,58 | УРСА |
| 57х3 | 208,1 | 18 | - | 1979 | 11,35 | УРСА |
| 48х2,5 | 58,0 | - | - | 1979 | 2,32 | УРСА |
| Котельная № 9 |
| 159х4,0 | 565,1 | - | - | 1979 | 84,765 | УРСА |
| 108х3,5 | 953,2 | - | - | 1979 | 95,32 | УРСА |
| 89х3,5 | 436,6 | 141,1 | - | 1979 | 46,216 | УРСА |
| 57х3 | 103 | - | - | 1979 | 5,15 | УРСА |
| 32х2,5 | 54,5 | - | - | 1979 | 1,36 | УРСА |
| Котельная № 11 |
| 273х10 | - | 10 | - | 1974 | 2,5 | УРСА |
| 219х5 | 115 | 231 | - | 1974 | 87,2 | УРСА |
| 159х4,5 | 243 | - | - | 1974 | 36,42 | УРСА |
| 108х3,5 | 959 | 182 | - | 1974 | 114,1 | УРСА |
| 89х3,0 | 42 | - | - | 1974 | 3,36 | УРСА |
| 76х3,5 | 80 | 28 | - | 1959 | 7,56 | УРСА |
| 57х3 | 151 | 73 | - | 1959 | 11,2 | УРСА |
| 32х2,5 | 9 | - | - | 1959 | 0,225 | УРСА |
| Котельная 12 |
| 159х4,5 | 147,5 | - | - | 1974 | 22,13 | УРСА |
| 108х3,5 | 483 | 233 | - | 1974 | 71,6 | УРСА |
| Котельная № 14 |
| 325х7 | 39 | - | - | 1979 | 11,7 | УРСА |
| 219х5 | 507 | - | - | 1979 | 101,4 | УРСА |
| 159х4,5 | 1558,0 | - | - | 1979 | 233,7 | УРСА |
| 133х4 | 346,6 | - | - | 1979 | 43,325 | УРСА |
| 114х3,5 | 120,0 | - | - | 1979 | 12,84 | УРСА |
| 108х3,5 | 443,7 | - | - | 1979 | 44,37 | УРСА |
| 89х3,5 | 10,0 | - | - | 1979 | 0,8 | УРСА |
| 76х3 | 146,0 | - | - | 1979 | 10,22 | УРСА |
| Котельная №10 |
| 108х3,5 | 495,6 | - | 50 | 1974 | 54,56 | УРСА |
| Котельная 13 |
| 159х4,5 | 171 | - | - | 1995 | 21,38 | УРСА |
| 108х3,5 | 6 | - | - | 1995 | 0,6 | УРСА |
| 57х3,0 | 177 | - | - | 159 | 8,85 | КРСА |
| Блочная Модульная котельная |
| 219х5 | 360,5 | - | - | 2020 | 78,9 | УРСА |
| 159х4,5 | 416,5 | - | - | 2020 | 65,6 | УРСА |
| 89х3,5 | 215 | - | - | 2020 | 19,1 | УРСА |
| 76х3,5 | 817 | - | - | 2020 | 61,9 | УРСА |
| 57х3 | 555 | - | - | 2020 | 29 | УРСА |
| Котельная ООО «Мечта» |
| 89х3,5 | 450 | - | - | 1984 | 46,0 | мин.вата |
| 76х3,5 | 450 | - | - | 1984 | 31,5 | мин.вата |
| Котельная ООО «Теплоком» |
| 89х3,5 | 450,0 | - | - | 1976 | 36,0 | мин.вата |

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме. Автоматизация в ИТП отсутствует.

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется путем установки в зданиях котельных мембранных расширительных баков и сбросных клапанов.

Бесхозяйных тепловых сетей на территории города не выявлено.

В качестве запорной арматуры, в основном, применяются стальные фланцевые задвижки. Данные по количеству запорной арматуры отсутствуют.

Тепловые потери в результате утечек и через тепловую изоляцию составляют примерно 6-10%.

Предписаний надзорных органов запрещающих дальнейшую эксплуатацию тепловых сетей, не имеется.

Крупных аварий и отказов тепловых сетей в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

В настоящее время используются следующие процедуры диагностики состояния

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения надействующихтепловых сетей имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловых сетей. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок тепловых сетей.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения теплоснабжающих организаций г. Сердобска проводятся работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

Согласно требованиям «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (Минэнерго Росси №115 от 24.03.03 г) и «Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии» (РД 153-34.0-20.507-98) гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся ежегодно.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся с целью определения компенсирующей способности тепловых сетей раз в 2 года.  Испытания на тепловые потери проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения нормативных потерь.

Центральные тепловые пункты и индивидуальные тепловые пункты у потребителей по сетям отсутствуют.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь припередачи тепловой энергии» по формуле

где  - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/(чм);

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

- коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более.

Таблица 6 – Энергетические характеристики тепловых сетей.

| Котельная | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловые потери через изоляцию, Гкал/ч | Удельный вес тепловых потерь, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1 | 0,3569 | 0,02427 | 6,8 |
| Котельная №2 | 0,5928 | 0,0409 | 6,9 |
| Котельная №3 | 0,4951 | 0,02871 | 5,8 |
| Котельная №4 | 0,2714 | 0,02497 | 9,2 |
| Котельная №5 | 0,1548 | 0,01331 | 8,6 |
| Котельная №6 | 0,7687 | 0,0515 | 6,7 |
| Котельная №7 | 0,6991 | 0,0468 | 6,7 |
| Котельная №8 | 2,0652 | 0,1549 | 7,5 |
| Котельная №10 | 0,17 | 0,00765 | 4,5 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района. |
| Котельная № 1 | 8,99031 | 0,59336 | 6,6 |
| Котельная № 2 | 2,12228 | 0,15703 | 7,4 |
| Котельная № 3 | 4,99123 | 0,19996 | 4,0 |
| Котельная № 4 | 2,4691 | 0,19753 | 8,0 |
| Котельная № 5 | 0,9395 | 0,01879 | 2,0 |
| Котельная № 6 | 1,78335 | 0,071334 | 4,0 |
| Котельная №7 | 8,0193 | 0,52125 | 6,5 |
| Котельная № 9 | 3,27341 | 0,2455 | 7,5 |
| Котельная № 11 | 4,27076 | 0,28187 | 6,6 |
| Котельная №12 | 0,74306 | 0,044583 | 6,0 |
| Котельная № 14 | 4,67019 | 0,350264 | 7,5 |
| Котельная №10 | 1,09969 | 0,07478 | 6,8 |
| Котельная №13 | 0,69774 | 0,04186 | 6,0 |
| Блочная модульная котельная | 5,8662 | 2,351 | 4,0 |
| ООО «Мечта» |
| Котельная ОАО «Мечта» | 0,1692 | 0,00846 | 5,0 |
| ООО «Теплоком» |
| Котельная МК-1674 | 0,0756 | 0,00378 | 5,0 |

1.4 Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия централизованного и автономного теплоснабжения с разделением по источникам тепла приведены в Приложении 2.

Контуры зон действия источников тепловой энергии устанавливаются по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.

Источники тепловой энергии обслуживают как физических, так и юридических лиц. В таблице 7 приведены зоны обслуживания источников тепловой энергии.

| № пп | Источник тепловой энергии | Зона действия источника тепловой энергии. |
| --- | --- | --- |
| ООО «Теплобытсервис» |
| 1 | Котельная №1 | Ж.д. Ул. Чайковского,97 |
| 2 | Котельная № 2 | Ж.д. ул. Гагарина,17, 32 |
| 3 | Котельная №3 | Ж.д. ул. Яблочкова, 44 |
| 4 | Котельная №4 | ГБОУ СПО "СМТ", ГБОУ СПО "СМТ" (Теплая стоянка) |
| 5 | Котельная №5 | Краев. музей, ул. Гагарина, 13, МУ СРКЦСОН, ул. Пушкина 86, |
| 6 | Котельная №6 | Школа №1, МКП Водоканал ул. Первомайская. |
| 7 | Котельная №7 | Ж.д. ул. Комсомольская, 98а |
| 8 | Котельная № 8 | Ж.д. ул. Пензенская,100, Ж.д. ул. Чайковского,80, 107, Ж.д. Ул. Комсомольская,89, 100, 102, МБУК МФЦ (Гагарина 16). |
| 9 | Котельная №10 | Дет сад №12 (Яблочкова 1), Псих. невр. дисп. (Яблочкова, 2а) |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района. |
| 10 | Котельная № 1 | Ж.д. Ул.Ленина 224, 226, 226а, 226б, 226в 261, 267, 269, 271, 265, Ж.д. Ул. Герцена, 12, 2а, 2, 4, 6, Ж.д. Пер. Герцена, 6, 4, 2, Ж.д. Ул Светлая, 8, 2, Ж.д. Ул. Строительная,5, 7, 9, 11, 13, 17, 23, 25, 17а, 21а, 23а, Ж.д. Пер. Строительный, 10, 4 ЖСК "Восход", ЖСК "Дубрава", ЖСК "Надежда", ЖСК "Олимпийский", ЖСК "Союз", ЖСК "Восход", ЖСК "Ясенки", МДОУ ДС №13, МДОУ ДС №14, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ЖСК «Молодежный» |
| 11 | Котельная № 2 | Ж.д. ул. Ленина, 257, 259, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 239, 241, 255, Ж.д. ул. Коммунальная, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, Ж.д. ул. Герцена, 8, 15 |
| 12 | Котельная № 3 | Ж.д. ул. Горького, 158, 158а, 160, 162, Ж.д. ул. Макарова, 1,3, Ж.д. ул. Быкова, 8, 10, 12, Ж.д. ул. Тюрина, 3, 5, 7, 11, 13, 15, ООО «АС», МДОУ ДС №16, МОУ СОШ №9. |
| 13 | Котельная № 4 | Ж.д. ул. Ленина, 130, 134, 140, 142, 144, Ж.д. ул. Горького, 10, 20, 22, Ж.д. ул. Красная, 2а Ж.д. Аптекарский пер., 8 ОМВД, РКЦ, Администрация Сердобского района, МОУ ДОД ЦДТ, Муз. Школа, гараж УСЗН ул. Ленина, 136 ЧП Глотов ул. Ленина, 71г, РДК, ул. Ленина, 97 Прокуратура, ул. Ленина, 87б ИП Васильев, ул. Ленина, 95, Ред. Альянс, ул. Ленина, 87а, Дом быта, ул. Ленина, 87, Склады «Ледяной дом», Банк, ул. Ленина, 124, Лицей №2, ул. Ленина, 116, Коллегия адвокатов, ЧП Калинин, ул. Красная, 17, ЧП Глотов, ул. Красная, 17а, ООО «Руслан», ул. Красная, 19, 27, 37, 39, ИП Кузина Н.В., ул. Красная, 41, Ред. Газеты «Сердобские новости», ул. Куйбышева, 76. |
| 14 | Котельная № 5 | Ж.д. ул. Красная, 8, 18, 20, 26, Ж.д. ул. Гоголя, 5, 9, Ж.д. ул. Куйбышева, 64, Администрация, ул. Красная, 10, УФСБ, ул. Красная, 12, ИП Гуревич, ул. Красная, 14, ЦРБ, ул. Красная, 16, ИП Шалаева Г.В., ул. Красная, 22, Торговый центр, ул. Гоголя, 1, ОВО, ул. Гоголя, 11, Центр занятости, ИП Костин А.Н., ул. Гоголя, 5 Дом искусств, ул. Ленина, 108, ИП Глухов, ул. Ленина, 110а, Центр GSM, ул. Ленина, 110б, ИП Котов Н.А., ул. Куйбышева, 77. |
| 15 | Котельная № 6 | Ж.д. ул. Ленина, 59, Ж.д. ул. Чапаева, 118, Ж.д. ул. Куйбышева, 65, 67, Администрация, ул. Ленина, 90, ДЮСШ №3, МОУ ДОД ДХШ, ул. Ленина, 61, Гостиница, Ул. Пушкина, 3, Архангельский собор, ОСБ, МИФНС №4, МБОУ ЦДТ, Магазин, ул. Чапаева, 113. |
| 16 | Котельная № 7 | Ж.д. ул. Горького, 164, 166, 168, 170, 172, 178, Ж.д. ул. Быкова, 1, 3, 5, 7, 7а, 11, 15, Ж.д. ул. Макарова, 5/17, Ж.д. ул. Энергетиков, 1, 2в, 3, 8а, 9, 11, 11а, 15а, 13б, 13в, 16, ДЮСШ, Дет. Сад №17, Дет. Сад №19, Школа №4, ул. Макарова, 7, Мед. центр, ул. Энергетиков, 17, СМТ, МРСК Волги, ул. Энергетиков, 16, ФГУП «РТРС», МКП Водоканал (насосная станция), ООО «Эврика», ул. Горького, 166, |
| 17 | Котельная № 9 | Ж.д. ул. Ленина, 236, 236а, 289, 293, ООО «СТК», ЖСК «ЛУЧ», МОУ СОШ №6, ГУ «Дом ветеранов труда» |
| 18 | Котельная № 10 | Ж.д. ул. Н-Северная, 2, Ж.д. ул. Комсомольская, 118, 122, Ж.д. ул. Балашовская, 1б, 1в, МДОУ детский сад №15, |
| 19 | Котельная № 11 | Ж.д. ул. Чайковского, 127, Ж.д. ул. Балашовская, 3, 5, 9, 11, Ж.д. ул. Комсомольская, 95, 97, 124, 112, 116, 120, Ж.д. ул. Яблочкова, 2, 6, ПРОБИ, МРБ, ул. Чайковского, 1, УМВД, Общежитие ЗАО СМЗ, ООО СТК, ЗАО «Недвижимость» |
| 20 | Котельная № 12 | Школа №10, Школа – интернат, ИП Юрмашева, ул. Ленина, 216а, Магазин. |
| 21 | Котельная № 13 | Ж.д. ул. Фрунзе, 97, |
| 22 | Котельная № 14 | Ж.д. ул. Советская, 16, 18, 33, Ж.д. ул. Горького, 245, 247, 249, 251, 255, 259а, Ж.д. ул. Сережникова, 2, 6, 8, Ж.д. ул. Ломоносова, 1а, Ж.д. ул. Мира, 32а, ИП Воронин А.Ю. ИП Данилин С.В. ЗАО ИКС 5 Недвижимость, ИП Манюшкин Р.А. Военный комиссариат ИП Царьков А.В., ИП Юзбашян, ул. Горького, 253, |
| 23 | Блочная модульная котельная | Ж.д. ул. Ленина, 152, 154, 156, Ж.д. ул. Федулова, 5, Ж.д. ул. Залетова, 1, Ж.д. ул. Островского, 27, Ж.д. ул. Костенко, 38, Ж.д. ул. Ильинская, 8, 16, ГБУЗ ЦРБ, ул. Островского, 10, РО «Сердобская Епархия РПЦ», пер. Ленинский, 26, МДОУ Детский сад №5, пер. Ленинский, 13, ФГКУ "1 отряд ФПС по Пензенской области", ул. Куйбышева, 118 ФГУП "Почта России", ул. Островского, 21 (гараж, адм. Зд), ПФ ПАО "Ростелеком", ул. Островского,21(гараж, адм. зд), ООО "Авто Лига", Нагорная пл. 5, Захаров Вячеслав Сергеевич, Нагорная пл., 5 (магазин), Шутихин Александр Анатольевич, Нагорная пл., 5 (магазин), Глотова Алевтина Николаевна, Нагорная пл., 5 (магазин), Макарова Лариса Михайловна, Нагорная пл., 5 (офисное помещение), Следкова Лариса Матвеевна, Нагорная пл., 5, ГКУ "ПРОБИ", Нагорная пл., 5 (административние здание), Шилдин Андрей Владимирович, Нагорная пл., 5 (гараж), ООО "Омега", ул. Отстровского (торговый павильон), Бирюков Геннадий Владимирович, Нагорная пл. 5 (гараж). |
| ООО «Мечта» |
| 24 | Котельная ОАО «Мечта» | Ж.д. ул. Лесная, 48 |

1.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, 
групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников 
тепловой энергии

В системах централизованного теплоснабжения тепло расходуется на отопление зданий, нагревание приточного воздуха в установках вентиляции и кондиционирования, горячее водоснабжение, а также технологические процессы промышленных предприятий.

Тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию зависят от температуры наружного воздуха и других климатических условий района теплоснабжения.

Таким образом, в системах отопления и вентиляции тепло расходуется не равномерно в течение года, а только при сравнительно низких температурах наружного воздуха.

Указанных потребителей тепловой энергии принято называть сезонными, а их тепловые нагрузки – сезонными тепловыми нагрузками.

Тепловая энергия в системах горячего водоснабжения и в технологических процессах промышленных предприятий расходуется непрерывно и постоянно в течение года и мало зависит от температуры наружного воздуха.  Поэтому тепловые нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды считаются круглогодовыми тепловыми нагрузками.

В городе Сердобск к источникам централизованного теплоснабжения подключены жилые дома 5-ти этажной застройки, социально-культурные объекты и коммунально-бытовые предприятия.

Сведения по потребителям тепловой энергии приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Распределение тепловой энергии по потребителям

| № пп | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка , Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1 |
| 1 | Ж.д. Ул. Чайковского,97 | 0,338 | 0,0189 |  | 0,3569 |
|  | ИТОГО: | 0,338 | 0,0189 |  | 0,3569 |
| Котельная № 2 |
| 1 | ж.д. ул. Гагарина,17 | 0,272 | - |  | 0,272 |
| 2 | Ж.д. ул. Гагарина,32 | 0,301 | 0,0198 |  | 0,3208 |
|  | ИТОГО: | 0,573 | 0,0198 | 0 | 0,5928 |
| Котельная №3 |
| 1 | Ж.д. ул. Яблочкова, 44 | 0,475 | 0,0201 |  | 0,4951 |
|  | ИТОГО: | 0,475 | 0,0201 |  | 0,4951 |
| Котельная №4 |
| 1 | ГБОУ СПО "СМТ" | 0,26905 |  |  | 0,26905 |
| 2 | ГБОУ СПО "СМТ" теплая стоянка | 0,00235 |  |  | 0,00235 |
|  | ИТОГО: | 0,2714 | 0 | 0 | 0,2714 |
| Котельная №5 |
| 1 | Краев.музей, ул. Гагарина, 13 | 0,046 | 0,01299 |  | 0,058942 |
| 2 | МУ СРКЦСОН, ул Пушкина 86 | 0,053255 |  |  | 0,053255 |
| 3 | МУ СРКЦСОН Пищеблок | 0,008241 |  |  | 0,008241 |
| 4 | МУ СРКЦСОН Администр.зд.1 | 0,029154 |  |  | 0,029154 |
| 5 | МУ СРКЦСОН Администр.зд.2 | 0,005204 |  |  | 0,005204 |
|  | ИТОГО: | 0,14211 | 0,01299 | 0 | 0,1548 |
| Котельная №6 |
| 1 | Школа №1 ул. Саратовская 92 | 0,374907 | 0,0065 |  | 0,381407 |
| 2 | Школа №1 мастерская | 0,012252 | 0 |  | 0,012252 |
| 3 | МКП Водоканал ул. Первомайская | 0,375 |  |  | 0,375 |
|  | ИТОГО: | 0,7622 | 0,0065 | 0 | 0,7687 |
| Котельная №7 |
| 1 | Ж.д. ул. Комсомольская, 98а | 0,671 | 0,0281 |  | 0,6991 |
|  | ИТОГО: | 0,671 | 0,0281 | 0 | 0,6991 |
| Котельная № 8 |
| 1 | Ж.д. ул. Пензенская,100 | 0,235 | 0,0106 |  | 0,2456 |
| 2 | Ж.д. ул. Чайковского,80 | 0,534 | - |  | 0,534 |
| 3 | Ж.д. Ул. Чайковского,107 | 0,255 | 0,0154 |  | 0,2704 |
| 4 | Ж.д. Ул. Комсомольская,89 | 0,518 | - |  | 0,518 |
| 5 | Ж.д. Ул. Комсомольская,100 | 0,179 | - |  | 0,179 |
| 6 | Ж.д. Ул. Комсомольская,102 | 0,206 | 0,0112 |  | 0,2172 |
| 7 | МБУК МФЦ (Гагарина 16) | 0,101 | - |  | 0,101 |
|  | ИТОГО: | 2,028 | 0,0372 | 0 | 2,0652 |
| Котельная №10 |
| 1 | Дет сад №12 (Яблочкова 1) | 0,077 | 0,009 |  | 0,086 |
| 2 | Псих.невр. дисп. (Яблочкова, 2а) | 0,093 | 0,008 |  | 0,101 |
|  | ИТОГО: | 0,170 | 0,017 | 0 | 0,187 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района. |
| Котельная № 1 |
| 1 | Ж.д. Ул.Ленина 224 | 0,45872 |  |  | 0,45872 |
| 2 | Ж д. Ул.Ленина 226 | 0,467325 | 0,129 |  | 0,596325 |
| 3 | Ж.д. Ул Ленина,261 | 0,248364 |  |  | 0,248364 |
| 4 | Ж.д. Ул. Ленина,267 | 0,243148 |  |  | 0,243148 |
| 5 | Ж.д. Ул. Ленина,269 | 0,478806 |  |  | 0,478806 |
| 6 | Ж.д. Ул. Ленина,271 | 0,452168 |  |  | 0,452168 |
| 7 | Ж.д. Ул. Герцена, 12 | 0,243935 |  |  | 0,243935 |
| 8 | Ж.д. Ул Светлая, 8 | 0,223361 | 0,062 |  | 0,285361 |
| 9 | Ж.д. Ул Светлая, 2 | 0,426532 | 0,103 |  | 0,529532 |
| 10 | Ж.д. Пер. Строительный, 10 | 0,128701 |  |  | 0,128701 |
| 11 | Ж.д. Пер. Герцена,6 | 0,11826 |  |  | 0,11826 |
| 12 | Ж.д.ул Ленина,226 б | 0,157931 | 0,042 |  | 0,199931 |
| 13 | Ж.д. Ул. Строительная, 17а | 0,118108 |  |  | 0,118108 |
| 14 | Ж.д. Ул. Строительная,21а | 0,11489 |  |  | 0,11489 |
| 15 | Ж.д. Ул. Строительная,23а | 0,11743 |  |  | 0,11743 |
| 16 | Ж.д. пер. Герцена,2 | 0,077725 |  |  | 0,077725 |
| 17 | Ж.д. Ул. Герцена,2а | 0,067006 |  |  | 0,067006 |
| 18 | Ж.д. Ул. Герцена,2 | 0,073181 |  |  | 0,073181 |
| 19 | Ж.д. Ул. Герцена,4 | 0,029762 |  |  | 0,029762 |
| 20 | Ж.д. Ул. Герцена.6 | 0,034674 |  |  | 0,034674 |
| 21 | Ж.д. Пер.Герцена,4 | 0,068618 |  |  | 0,068618 |
| 22 | Ж.д. Ул. Строительная,5 | 0,034468 |  |  | 0,034468 |
| 23 | Ж.д. Ул. Строительная,7 | 0,045026 |  |  | 0,045026 |
| 24 | Ж.д. Ул. Строительная,9 | 0,04329 |  |  | 0,04329 |
| 25 | Ж.д. Ул. Строительная, 11 | 0,044722 |  |  | 0,044722 |
| 26 | Ж.д. Ул. Строительная, 13 | 0,04451 |  |  | 0,04451 |
| 27 | Ж.д. Ул. Строительная, 17 | 0,045457 |  |  | 0,045457 |
| 28 | Ж.д. Ул. Строительная,23 | 0,045701 |  |  | 0,045701 |
| 29 | Ж.д.ул. Строительная,25 | 0,045701 |  |  | 0,045701 |
| 30 | Строителей пр 4 | 0,293016 |  |  | 0,293016 |
| 31 | ЖСК "Восход" | 0,229603 |  |  | 0,229603 |
| 32 | ЖСК "Дубрава" | 0,361082 |  |  | 0,361082 |
| 33 | ЖСК "Надежда" | 0,293412 | 0,115 |  | 0,408412 |
| 34 | ЖСК "Олимпийский" | 0,403705 | 0,123 |  | 0,525705 |
| 35 | ЖСК "Союз" | 0,303048 |  |  | 0,303048 |
| 36 | ЖСК "Счастливый" ул. Ленина, 226в | 0,302046 | 0,109 |  | 0,411046 |
| 37 | ЖСК "Юбилейный", ул.Ленина 265 | 0,193673 |  |  | 0,193673 |
| 38 | ЖСК "Юность" ул. Ленина, 226а | 0,292864 | 0,111 |  | 0,403864 |
| 39 | ЖСК "Ясенки" | 0,201026 |  |  | 0,201026 |
| 40 | МДОУ ДС № 13 | 0,111588 |  |  | 0,111588 |
| 41 | МДОУ ДС № 14 | 0,149384 |  |  | 0,149384 |
| 42 | ФГУЗ "Центр гигиены и эпидем." | 0,07415 |  |  | 0,033129 |
| 43 | ЖСК "Молодёжный" | 0,290169 |  |  | 0,290169 |
|  | ИТОГО: | 8,19631 | 0,794 | 0 | 8,99031 |
| Котельная № 2 |
| 1 | Ж.д. Ул. Ленина,257 | 0,254823 |  |  | 0,254823 |
| 2 | Ж.д. Ул. Ленина,259 | 0,268427 |  |  | 0,268427 |
| 3 | Ж.д. Ул. Ленина,243 | 0,13351 |  |  | 0,13351 |
| 4 | Ж.д. Ул. Ленина,245 | 0,12701 |  |  | 0,12701 |
| 5 | Ж.д. Ул. Ленина,247 | 0,142522 |  |  | 0,142522 |
| 6 | Ж.д. Ул. Ленина,249 | 0,129956 |  |  | 0,129956 |
| 7 | Ж.д. Ул. Ленина,251 | 0,223316 |  |  | 0,223316 |
| 8 | Ж.д. Ул. Ленина,253 | 0,127313 |  |  | 0,127313 |
| 9 | Ж.д. Ул. Ленина,239 | 0,035965 |  |  | 0,035965 |
| 10 | Ж.д. Ул. Ленина,241 | 0,03346 |  |  | 0,03346 |
| 11 | Ж.д. Ул. Коммунальная, 14 | 0,019489 |  |  | 0,019489 |
| 12 | Ж.д. Ул. Коммунльная,16 | 0,017106 |  |  | 0,017106 |
| 13 | Ж.д. Ул. Коммунльная,18 | 0,021345 |  |  | 0,021345 |
| 14 | Ж.д. Ул. Коммунальня,20 | 0,023484 |  |  | 0,023484 |
| 15 | Ж.д. Ул. Коммунальная,20а | 0,01505 |  |  | 0,01505 |
| 16 | Ж.д. Ул. Коммунальная,20б | 0,009102 |  |  | 0,009102 |
| 17 | ЖСК ул Герцена, 8, Счастье №3 | 0,194773 |  |  | 0,194773 |
| 18 | ЖСК ул Герцена, 15 Мир № 2 | 0,19023 |  |  | 0,19023 |
| 19 | ЖСК ул. Ленина, 255 Дружба | 0,155397 |  |  | 0,155397 |
|  | ИТОГО: | 2,122279 | 0 | 0 | 2,122279 |
| Котельная № 3 |
| 1 | Ж.д. Ул. Горького, 158 | 0,29539 |  |  | 0,29539 |
| 2 | Ж.д. Ул. Горького, 158а | 0,313087 | 0,106 |  | 0,419087 |
| 3 | Ж.д. Ул. Горького, 160 | 0,368344 |  |  | 0,368344 |
| 4 | Ж.д. Ул. Горького, 162 | 0,342612 |  |  | 0,342612 |
| 5 | Ж.д. Ул. Макарова, 1 | 0,255368 |  |  | 0,255368 |
| 6 | Ж.д. Ул. Макарова,3 | 0,254427 |  |  | 0,254427 |
| 7 | Ж.д. Ул. Быкова,4 | 0,23389 |  |  | 0,23389 |
| 8 | Ж.д. Ул. Быкова,8 | 0,248815 |  |  | 0,248815 |
| 9 | Ж.д. Ул. Быкова, 10 | 0,236938 |  |  | 0,236938 |
| 10 | Ж.д. Ул. Быкова, 12 | 0,242106 |  |  | 0,242106 |
| 11 | Ж.д. Ул. Тюрина,7 | 0,364747 |  |  | 0,364747 |
| 12 | Ж.д. Ул. Тюрина, 13 | 0,35904 |  |  | 0,35904 |
| 13 | Ж.д. Ул Тюрина, 3 | 0,24357 |  |  | 0,24357 |
| 14 | Ж.д. Ул Тюрина, 5 | 0,243796 |  |  | 0,243796 |
| 15 | Ж.д. Ул. Тюрина, 11 | 0,270762 |  |  | 0,270762 |
| 16 | Ж.д. Ул. Тюрина, 15 | 0,255129 |  |  | 0,255129 |
| 17 | ООО "АС" | 0,012965 |  |  | 0,012965 |
| 18 | МДОУ ДС № 16 | 0,070063 |  |  | 0,070063 |
| 19 | МОУ СОШ № 9 | 0,274179 |  |  | 0,274179 |
|  | ИТОГО: | 4,88522 | 0,106 | 0 | 4,991229 |
| Котельная № 4 |
| 1 | Ж.д. Ул. Ленина,140 | 0,2232 |  |  | 0,2232 |
| 2 | Ж.д. Ул. Ленина,142 | 0,1252 |  |  | 0,1252 |
| 3 | Ж.д. Ул. Ленина,144 | 0,0968 |  |  | 0,0968 |
| 4 | Ж.д.ул. Ленина,130 | 0,0534 |  |  | 0,0534 |
| 5 | Ж.д. Ул. Ленина,134 | 0,0509 |  |  | 0,0509 |
| 6 | Ж.д. Ул. Горького,20 | 0,0414 |  |  | 0,0414 |
| 7 | Ж.д. Ул. Горького,22 | 0,0691 |  |  | 0,0691 |
| 8 | Ж.д. Ул. Красная.2а | 0,0626 |  |  | 0,0626 |
| 9 | Ж.д. Аптекарский пер.8 | 0,0303 |  |  | 0,0303 |
| 10 | Ж.д. Ул.Горьког,10 | 0,0096 |  |  | 0,0096 |
| 11 | пер. Аптекарский ОМВД | 0,1293 |  |  | 0,1293 |
| 12 | пер Набережный,6 РКЦ | 0,0994 |  |  | 0,0994 |
| 13 | ул.Набережная,8Админист. района | 0,0758 |  |  | 0,0758 |
| 14 | ул. Набережная, 39МОУ ДОД ЦДТ | 0,0123 |  |  | 0,0123 |
| 15 | ул.Ленина ,136 Муз.школа | 0,0828 |  |  | 0,0828 |
| 16 | ул. Ленина,136 Гараж ( УСЗН). | 0,0087 |  |  | 0,0087 |
| 17 | ул.Ленина,71г ЧП Глотов | 0,0347 |  |  | 0,0347 |
| 18 | ул. Ленина, 97, РДК | 0,1637 |  |  | 0,1637 |
| 19 | ул. Ленина,87б, прокуратура | 0,0506 |  |  | 0,0506 |
| 20 | ул.Ленина 95 ИП Васильев | 0,0147 |  |  | 0,0147 |
| 21 | ул. Ленина, 87а, ред. Альянс | 0,0079 |  |  | 0,0079 |
| 22 | ул. Ленина, 87 Дом быта | 0,3026 |  |  | 0,3026 |
| 23 | Ремизов А.В. Склады «Ледяной Дом» | 0,0392 |  |  | 0,0392 |
| 24 | ул. Ленина, 124, Банк "Российский кредит" | 0,1164 |  |  | 0,1164 |
| 25 | ул. Ленина, 116 Лицей №2 | 0,3062 |  |  | 0,3062 |
| 26 | Коллегия адвокатов | 0,0192 |  |  | 0,0192 |
| 27 | ул.Красная,17 ЧП Калинин, маг. Стройматериалов | 0,0082 |  |  | 0,0082 |
| 28 | ул. Красная,17а, Глотов | 0,0093 |  |  | 0,0093 |
| 29 | ул.Красная,19 ООО "Руслан" | 0,0081 |  |  | 0,0081 |
| 30 | ул.Красная, 27 | 0,1034 |  |  | 0,1034 |
| 31 | ул Красная,37 | 0,0504 |  |  | 0,0504 |
| 32 | ул.Красная, 39 | 0,0385 |  |  | 0,0385 |
| 33 | ул.Красная,41, Кузина Н.В. | 0,0137 |  |  | 0,0137 |
| 34 | ул.Куйбышева, 76ред.газеты «Сердбские новости» | 0,0113 |  |  | 0,0113 |
|  | ИТОГО: | 2,4691 | 0 | 0 | 2,4691 |
| Котельная № 5 |
| 1 | Ж.д. Ул. Красная,18 | 0,0546 |  |  | 0,0546 |
| 2 | Ж.д. Ул. Гоголя,9 | 0,0103 |  |  | 0,0103 |
| 3 | Ж.д. Ул. Гоголя,5 | 0,0535 |  |  | 0,0535 |
| 4 | Ж.д. Ул. Красная,8 | 0,0483 |  |  | 0,0483 |
| 5 | Ж.д. Ул. Красная,20 | 0,0180 |  |  | 0,0180 |
| 6 | Ж.д. Ул. Красная,26 | 0,0119 |  |  | 0,0119 |
| 7 | Ж.д. Ул. Куйбышева,64 | 0,0128 |  |  | 0,0128 |
| 8 | ул.Красная,10, Администрация | 0,0198 |  |  | 0,0198 |
| 9 | ул.Красная,12,УФСБ Адмзд | 0,0196 |  |  | 0,0196 |
| 10 | ул. Красная 14, Гуревич | 0,0101 |  |  | 0,0101 |
| 11 | ул.Красная,16,ЦРБ, Ск.пом. | 0,0411 |  |  | 0,0411 |
| 12 | Красная,22 Шалаева Г.В. | 0,0172 |  |  | 0,0172 |
| 13 | ул.Гоголя,1, Торговый центр | 0,0720 |  |  | 0,0720 |
| 14 | ул Гоголя, 11 ОВО | 0,0906 |  |  | 0,0906 |
| 15 | ул.Гоголя, Серд центр занят | 0,0119 |  |  | 0,0119 |
| 16 | Ул. Гоголя, 5 гараж, Костин А.Н. | 0,0017 |  |  | 0,0017 |
| 17 | ул. Ленина, Дом искусств | 0,1265 |  |  | 0,1265 |
| 18 | ул.Ленина,108 | 0,0832 |  |  | 0,0832 |
| 19 | ул.Ленина,110а Глухов | 0,0032 |  |  | 0,0032 |
| 20 | ул.Ленина,110б Центр GSM | 0,1746 |  |  | 0,1746 |
| 21 | Ул. Куйбышва,77 Котов Н.А | 0,0584 |  |  | 0,0584 |
|  | ИТОГО: | 0,9395 | 0 | 0 | 0,9395 |
| Котельная № 6 |
| 1 | Ж.д. Ул. Ленина,59 | 0,286000 |  |  | 0,286000 |
| 2 | Ж.д. Ул. Чапаева,118 | 0,032000 |  |  | 0,032000 |
| 3 | Ж.д.ул.Куйбышева,65 | 0,015131 |  |  | 0,015131 |
| 4 | Ж.д.ул.Куйбышева,67 | 0,014526 |  |  | 0,014526 |
| 5 | ул.Ленина, 90 Администрац. | 0,262340 |  |  | 0,262340 |
| 6 | ул. Ленина 61 ДЮСШ №3 | 0,227822 |  |  | 0,227822 |
| 7 | ул Ленина 61 МОУ ДОД ДХШ | 0,078929 |  |  | 0,078929 |
| 8 | ул.Ленина Гостиница | 0,174104 |  |  | 0,174104 |
| 9 | ул. Пушкина , 3 (все здание) | 0,128000 |  |  | 0,128000 |
| 10 | М. Архангельский собор | 0,202393 |  |  | 0,202393 |
| 11 | Серд ОСБ 4000 Чапаева | 0,033785 |  |  | 0,033785 |
| 12 | ул.Чапаева 114 МИФНС №4 | 0,078688 |  |  | 0,078688 |
| 13 | МБОУ ЦДТ | 0,075736 |  |  | 0,075736 |
| 14 | ул. Чапаева,113, Магазин "Гвоздь" | 0,036639 |  |  | 0,036639 |
|  | ИТОГО: | 1,783349 | 0 | 0 | 1,783349 |
| Котельная № 7 |
| 1 | Ж.д. Ул.Горького,164 | 0,404087 |  |  | 0,404087 |
| 2 | Ж.д. Ул.Горького,166 | 0,266887 |  |  | 0,266887 |
| 3 | Ж.д. Ул. Горького,168 | 0,317269 | 0,087 |  | 0,404269 |
| 4 | Ж.д. Ул. Горького,170 | 0,213955 |  |  | 0,213955 |
| 5 | Ж.д. Ул. Горького,172 | 0,326906 | 0,0106 |  | 0,337506 |
| 6 | Ж.д. Ул. Быкова,1 | 0,562445 |  |  | 0,562445 |
| 7 | Ж.д. Ул. Быкова,3 | 0,27474 |  |  | 0,27474 |
| 8 | Ж.д. Ул. Быкова, 5 | 0,319398 |  |  | 0,319398 |
| 9 | Ж.д. Ул. Быкова,7 | 0,280101 |  |  | 0,280101 |
| 10 | Ж.д. Ул. Быкова,7а | 0,214173 | 0,076 |  | 0,290173 |
| 11 | Ж.д. Ул. Быкова,11 | 0,213931 | 0,078 |  | 0,291931 |
| 12 | Ж.д. Ул. Быкова,15 | 0,221543 | 0,069 |  | 0,290543 |
| 13 | ж.д. Ул. Макарова,5/17 | 0,195152 | 0,052 |  | 0,247152 |
| 14 | Ж.д. Ул. Энергетиков,1 | 0,131765 |  |  | 0,131765 |
| 15 | Ж.д. Ул. Энергетиков,11а | 0,133737 |  |  | 0,133737 |
| 16 | Ж.д. ул Энергетиков,15а | 0,12385 |  |  | 0,12385 |
| 17 | Ж.д. Ул. Энергетиков,13в | 0,106777 |  |  | 0,106777 |
| 18 | Ж.д. Ул. Энергетиков,13б | 0,138723 |  |  | 0,138723 |
| 19 | Ж.д. ул Энергетиков, 3 | 0,032843 |  |  | 0,032843 |
| 20 | Ж.д. ул Энергетиков, 11 | 0,063922 |  |  | 0,063922 |
|  | Ж.д. ул Энергетиков, 2в | 0,29325 |  |  | 0,29325 |
| 21 | ЖСК Ж.д. Ул. Горького,178 | 0,147505 |  |  | 0,147505 |
| 22 | ЖСК ул.Энергетиков,8а | 0,119618 |  |  | 0,119618 |
|  | ЖСК. ул Энергетиков, 9 | 0,009339 |  |  | 0,009339 |
| 23 | ЖСК ул.Энергетиков,16 | 0,005951 |  |  | 0,005951 |
| 24 | ДЮСШ " (ул. Макарова) | 0,191862 |  |  | 0,191862 |
| 25 | Дет. Сад №17 (ул Быкова) | 0,134176 |  |  | 0,134176 |
| 26 | Дет. Сад №19 (ул Быкова) | 0,107614 |  |  | 0,107614 |
| 27 | Ср школа№4 ул Макарова 7 | 0,290881 |  |  | 0,290881 |
| 28 | Мед центр "Резерв"(Энергетиков,17) | 0,157509 |  |  | 0,157509 |
| 29 | СМТ | 0,792574 |  |  | 0,792574 |
| 30 | МРСК Волги ул. Энергетиков, 16 | 0,567464 |  |  | 0,567464 |
| 31 | ОРТПЦ Гараж ФГУП "РТРС" | 0,004675 |  |  | 0,004675 |
| 32 | МКП Водоканал Насосная ст | 0,01768 |  |  | 0,01768 |
|  | ООО"Эврика" Кафе ул Горького,166 | 0,027695 |  |  | 0,027695 |
|  | ИТОГО: | 7,5513 | 0,468 | 0 | 8,0193 |
| Котельная № 9 |
| 1 | Ж.д. Ул. Ленина,236 | 0,358022 | 0,121 |  | 0,479022 |
| 2 | Ж.д. Ул. Ленина,236а | 0,208949 | 0,057 |  | 0,265949 |
| 3 | Ж.д. Ул. Ленина,289 | 0,42842 | 0,109 |  | 0,53742 |
| 4 | Ж.д. Ул. Ленина,293 | 0,219715 | 0,077 |  | 0,296715 |
| 5 | ООО "СТК" | 0,003311 | 0 |  | 0,003311 |
| 6 | ЖСК "Луч" | 0,299179 | 0,062 |  | 0,361179 |
| 7 | МОУ СОШ № 6 | 0,348909 | 0,01 |  | 0,358909 |
| 8 | ГУ "Дом ветеранов труда" | 0,743906 | 0,227 |  | 0,970906 |
|  | ИТОГО: | 2,61041 | 0,663 | 0 | 3,27341 |
| Котельная № 11 |
|  | Ж.д. Ул. Чайковского, 127 | 0,493972 | 0,146 |  | 0,639972 |
| 2 | Ж.д. Ул. Балашовская, 3 | 0,126206 |  |  | 0,126206 |
| 3 | Ж.д. Ул. Балашовская, 5 | 0,115199 |  |  | 0,115199 |
| 4 | Ж.д. Ул. Балашовская, 9 | 0,586987 | 0,179 |  | 0,765987 |
| 1 | Ж.д. Ул. Балашовская, 11 | 0,580937 | 0,146 |  | 0,726937 |
| 9 | Ж.д. Ул. Комсомольская, 95 | 0,115419 |  |  | 0,115419 |
| 10 | Ж.д. Ул. Комсомольская, 97 | 0,243791 | 0,088 |  | 0,331791 |
| 8 | Ж.д. Ул. Комсомольская, 124 | 0,183408 | 0,036 |  | 0,219408 |
| 5 | Ж.д. Ул. Комсомольская, 112 | 0,088826 |  |  | 0,088826 |
| 6 | Ж.д. Ул. Комсомольская, 116 | 0,142314 |  |  | 0,142314 |
| 7 | Ж.д. Ул. Комсомольская, 120 | 0,254932 |  |  | 0,254932 |
| 12 | Ж.д. Ул. Яблочкова, 2 | 0,067254 |  |  | 0,067254 |
| 13 | Ж.д. Ул. Яблочкова, 6 | 0,064436 |  |  | 0,064436 |
| 24 | ПРОБИ | 0,180647 |  |  | 0,180647 |
| 20 | МРБ (Чайковского,1) | 0,228923 |  |  | 0,228923 |
| 21 | УМВД | 0,068798 |  |  | 0,068798 |
| 22 | Общежитие ЗАО СМЗ | 0,08712 |  |  | 0,08712 |
| 19 | ООО СТК (магазин) | 0,002544 |  |  | 0,002544 |
| 16 | ЗАО «Недвижимость» | 0,044048 |  |  | 0,044048 |
|  | ИТОГО: | 3,67576 | 0,595 | 0 | 4,27076 |
| Котельная №12 |
| 1 | Ср школа №10 | 0,295886 |  |  | 0,295886 |
| 2 | Школа интернат | 0,420236 |  |  | 0,420236 |
| 3 | Юрмашева ул. Ленина, 216а | 0,026482 |  |  | 0,026482 |
| 4 | Омега магазин | 0,000452 |  |  | 0,000452 |
|  | ИТОГО: | 0,74306 | 0 | 0 | 0,74306 |
| Котельная № 14 |
| 1 | Ж.д. Ул.Советская, 16 | 0,271758 | 0,108 |  | 0,379758 |
| 2 | Ж.д. Ул.Советская, 18 | 0,231135 | 0,087 |  | 0,318135 |
| 3 | Ж.д. Ул.Советская, 33 | 0,231135 | 0,096 |  | 0,327135 |
| 4 | Ж.д. Ул.М.Горького, 245 | 0,345236 | 0,099 |  | 0,444236 |
| 5 | Ж.д. Ул.М.Горького, 247 | 0,325567 | 0,099 |  | 0,424567 |
| 6 | Ж.д. Ул.М.Горького, 249 | 0,2068 | 0,053 |  | 0,2598 |
| 7 | Ж.д. Ул.М.Горького, 251 | 0,12031 |  |  | 0,12031 |
| 8 | Ж.д. Ул.М.Горького, 255 | 0,231802 |  |  | 0,231802 |
| 9 | Ж.д. Ул.М.Горького, 259А | 0,230823 |  |  | 0,230823 |
| 10 | Ж.д. Ул. Сережникова, 2 | 0,287146 | 0,088 |  | 0,375146 |
| 11 | Ж.д. Ул. Сережникова, 6 | 0,202187 | 0,069 |  | 0,271187 |
| 12 | Ж.д. Ул.Ломоносова, 1А | 0,296867 | 0,103 |  | 0,399867 |
| 13 | Ж.д. Ул.Мира, 32А | 0,338539 | 0,115 |  | 0,453539 |
| 14 | Ж.д. ул. Сережникова, 8 | 0,046694 | 0,027 |  | 0,073694 |
| 15 | ИП Воронин А. Ю. | 0,01399 |  |  | 0,01399 |
| 16 | ИП Данилин С.В. | 0,004143 |  |  | 0,004143 |
| 17 | ЗАО ИКС 5 Недвижимость | 0,051644 |  |  | 0,051644 |
| 18 | Минюшкин Р.А. Горького, 251д | 0,051897 |  |  | 0,051897 |
|  | Военный комиссариат | 0,080514 |  |  | 0,080514 |
| 19 | Царьков А.В. Горького, 253 корп. 1 | 0,07949 |  |  | 0,07949 |
| 20 | Юзбашян Горького, 253 корп. 2 | 0,078512 |  |  | 0,078512 |
|  | ИТОГО: | 3,72619 | 0,944 | 0 | 4,67019 |
| Котельная №10 |
| 1 | Ж.д. Ул.Н-Северная, 2 | 0,23618 | 0,035 |  | 0,27118 |
| 2 | Ж.д. Ул.Комсомольская,122 | 0,18287 | 0,023 |  | 0,20587 |
| 3 | Ж.д. Ул.Комсомольская,118 | 0,15178 | 0,026 |  | 0,17778 |
| 4 | Ж.д. Ул.Балашовская 1б | 0,17304 |  |  | 0,17304 |
| 5 | Ж.д. Ул.Балашовская 1в | 0,12464 |  |  | 0,12464 |
| 6 | МДОУ детский сад №15 | 0,13918 | 0,008 |  | 0,14718 |
|  | ИТОГО: | 1,00769 | 0,092 | 0 | 1,09969 |
| Котельная №13 |
| 1 | Ж.д. ул. Фрунзе ,97 | 0,60774 | 0,09 |  | 0,69774 |
|  | ИТОГО: | 0,60774 | 0,09 |  | 0,69774 |
| Котельная № 15 |
| 1 | Ленина, 152 | 0,28044 |  |  | 0,28044 |
| 2 | Ленина, 154 | 0,32543 | 0,045 |  | 0,37043 |
| 3 | Ленина, 156 | 0,33210 | 0,56 |  | 0,8921 |
| 4 | Федулова, 5 | 0,29274 | 0,042 |  | 0,33474 |
| 5 | Залетова, 1 | 0,34289 |  |  | 0,34289 |
| 6 | Островского, 27 | 0,09052 |  |  | 0,09052 |
| 7 | Костенко, 38 | 0,03227 |  |  | 0,03227 |
| 8 | Ильинская, 16 | 0,03749 |  |  | 0,032073 |
| 9 | Ильинская, 8 | 0,006073 |  |  | 0,006073 |
| 10 | ГБУЗ "Серд. ЦРБ им. Настина" ул. Островского, 10 | 0,16425 |  |  | 0,16425 |
| 11 | РО "Сердобска Епархия РПЦ", пер. Ленинский, 26 | 0,05235 |  |  | 0,05235 |
| 12 | МДОУ детский сад комбинированного вида №5, пер. Ленинский, 13 | 0,09365 |  |  | 0,09365 |
| 13 | ФГКУ "1 отряд ФПС по Пензенской области", ул. Куйбышева, 118 | 0,14132 |  |  | 0,14132 |
| 14 | ФГУП "Почта России", ул. Островского, 21 (гараж, адм. зд) | 0,09300 |  |  | 0,09300 |
| 15 | ПФ ПАО "Ростелеком", ул. Островского,21(гараж, адм. зд) | 0,30274 |  |  | 0,30274 |
| 16 | ООО "Авто Лига", Нагорная пл. 5 | 0,03504 |  |  | 0,03504 |
| 17 | Захаров Вячеслав Сергеевич, Нагорная пл., 5 (магазин) | 0,00819 |  |  | 0,00819 |
| 18 | Шутихин Александр Анатольевич, Нагорная пл., 5 (магазин) | 0,00969 |  |  | 0,00969 |
| 19 | Глотова Алевтина Николаевна, Нагорная пл., 5 (магазин) | 0,02163 |  |  | 0,02163 |
| 20 | Макарова Лариса Михайловна, Нагорная пл., 5 (офисное помещение) | 0,01636 |  |  | 0,01636 |
| 21 | Следкова Лариса Матвеевна, Нагорная пл., 5 | 0,01629 |  |  | 0,01629 |
| 22 | ГКУ "ПРОБИ", Нагорная пл., 5 (административние здание) | 0,17309 |  |  | 0,17309 |
| 23 | Шилдин Андрей Владимирович, Нагорная пл., 5 (гараж) | 0,00528 |  |  | 0,00528 |
| 24 | ООО "Омега", ул. Отстровского (торговый павильон) | 0,00033 |  |  | 0,00033 |
| 25 | Бирюков Геннадий Владимирович, Нагорная пл. 5 (гараж) | 0,00273 |  |  | 0,00273 |
|  | ИТОГО: | 2,875893 | 0,647 | 0 | 3,522893 |
| ООО «Мечта» |
| 1 | МКД ул. Лесная, 48 | 0,124200 | 0,04500 |  | 0,16692 |
|  | ИТОГО: | 0,1242 | 0,045 |  | 0,1692 |
|  | Всего по городу: | 48,92167 | 4,56419 | 0 | 53,4308 |

Нормативы потребления населением Пензенской области коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды определенны исходя из конструктивных и технических параметров многоквартирных или жилых домов (материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон (исходя из этажности), износ внутридомовых инженерных систем)

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению включают нормативные технологические потери коммунального ресурса и не включают расходы коммунального ресурса, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных систем, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды многоквартирных и жилых домов применяются в отопительный период при отсутствии приборов учета потребления тепловой энергии.

Таблица 9 - Нормативы потребления тепловой энергии на отопление на территории Сердобского района.

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |
| --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 2 | 0,0268 | 0,0270 | 0,0270 |
| 3-4 | 0,0266 | 0,0269 | - |
| 5-9 | 0,0238 | 0,0239 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |
| 3 | 0,0160 | - | - |
| 4-5 | 0,0154 | - | - |

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды в многоквартирных домах определены и применяются исходя из суммы площадей тамбуров, коридоров, лестничных клеток, колясочных помещений, электрощитовых и помещений обслуживающего персонала.

С учетом положений пунктов 18, 21 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 (с последующими изменениями), нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на общедомовые нужды в многоквартирных домах применяются в случае если температура воздуха в местах общего пользования не ниже 18° C.

Организации, управляющие жилым фондом, рассчитывают нормативное количество теплоэнергии (в Гкал) на отопление 1 м2   общей площади жилого помещения в месяц (индивидуально для каждого жилого здания), после чего значение нормы заносится в технический паспорт жилого здания.

Таблица 10 - Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальных услуг по горячему водоснабжению.

| Наименование организации | Конструктивные особенности МКД |
| --- | --- |
|  | неизолированные стояки и полотенцесушители | неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей |
| Для закрытых систем горячего водоснабжения |
| ООО «Теплобытсервис» | 0,065425 | 0,062 |
| ООО «Мечта» | 0,067 | - |
| ООО «Теплоком» | - | - |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района | с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. (Гкал) 0,066225, 0,063398 с 01.07.2021 г. (Гкал) 0,06700 | - |
| Для открытых систем горячего водоснабжения |
| ООО «Теплобытсервис» | - | - |
| ООО «Мечта» | - | - |
| ООО «Теплоком» | - | - |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района | - | - |

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а природного газа – в срок до 1 января 2015 года.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома оснащаются индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.
С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта энергоресурсов и воды.

В городе Сердобске все социально-культурные и коммунально-бытовые объекты оснащены приборами учета тепловой энергии.

Жилищный фонд города Сердобска на 01.01.2009 составляет 824,1, тыс.кв.м. и насчитывает 5018 жилых дома.

Из общей площади жилого фонда 81,1% оборудовано водопроводом, 73,6% - оборудовано канализацией, 90,1% - оборудовано отоплением. Из общего числа многоквартирных домов 15% построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых находится в пределах от 31 до 75%.

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах 
действия источников тепловой энергии

Балансы тепловой мощности в зонах  действия  источников  тепловой  энергии  города Сердобска приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Резерв тепловой мощности существующих котельных

| № пп | Наименование котельной, адрес | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Перспективная мощность, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/час | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| 1 | Котельная №1 | 0,77 | 0,42 | 0,42 | 0,35 | 45,45 |
| 2 | Котельная №2 | 1,08 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | 39,81 |
| 3 | Котельная №3 | 1,08 | 0,58 | 0,58 | 0,5 | 46,30 |
| 4 | Котельная №4 | 0,326 | 0,269 | 0,269 | 0,057 | 17,48 |
| 5 | Котельная №5 | 0,245 | 0,16 | 0,16 | 0,085 | 34,69 |
| 6 | Котельная №6 | 1,08 | 0,84 | 0,84 | 0,24 | 22,22 |
| 7 | Котельная №7 | 1,08 | 0,58 | 0,58 | 0,5 | 46,30 |
| 8 | Котельная №8 | 4,127 | 2,19 | 2,19 | 1,94 | 46,93 |
| 9 | Котельная № 10 | 0,245 | 0,18 | 0,18 | 0,065 | 26,53 |
| ООО «Теплоком» |
| 10 | МК-1674 | 1,4 | 1,05 | 1,4 | 0,35 | 25 |
| ООО «Мечта» |
| 11 | Котельная | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| 10 | Котельная № 1 | 12,0 | 8,2 | 8,2 | 3,8 | 31,7 |
| 11 | Котельная № 2 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 55,6 |
| 12 | Котельная № 3 | 7,5 | 4,6 | 4,6 | 2,9 | 38,7 |
| 13 | Котельная № 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 54,5 |
| 14 | Котельная № 5 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 70 |
| 15 | Котельная № 6 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 64 |
| 16 | Котельная №7 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 25 |
| 17 | Котельная № 9 | 7,5 | 2,64 | 2,64 | 4,86 | 64,8 |
| 18 | Котельная № 11 | 9,0 | 3,68 | 3,68 | 5,32 | 59 |
| 19 | Котельная №12 | 8,0 | 0,74 | 1,0 | 7,0 | 87,5 |
| 20 | Котельная № 14 | 13,0 | 3,7 | 3,7 | 9,3 | 71,5 |
| 21 | Котельная №10 | 3,0 | 1,01 | 1,01 | 1,99 | 66,3 |
| 22 | Котельная №13 | 1,26 | 0,69 | 0,61 | 0,65 | 51,6 |
| 23 | Блочная модульная котельная | 3,48 | 2,85 | 2,85 | 0,63 | 18,1 |
|  | ИТОГО: | 110,173 | 55,73 | 56,26 | 54,27 | 49,3 |

Как видно из таблицы 11 большинство котельных имеют резервные мощности, что позволяет присоединять новых потребителей без строительства новых котельных

По фактическим данным в настоящее время зон с дефицитом тепловой энергии нет, располагаемой  мощности  источников хватает  для покрытия существующих нагрузок, гидравлический режим теплосети позволяет обеспечивать всех подключенных потребителей.

Во  избежание  возникновения  дефицитов  и  ухудшения  качества  теплоснабжения г.Сердобска рекомендуется:

1.  Разработать  и  соблюдать  программу  мероприятий  по  экономии  топлива,  программу  мероприятий  по  достижению  нормативных  значений,  программу мероприятий по снижению расходов технической воды, электроэнергии и тепла на собственные нужды.

2.  Ежедневно  проводить  анализ  технического  состояния  работы  оборудования  и технико-экономических показателей работы котельных.

3.  Регулярно проводить работы по наладке и испытаниям оборудования. Эти работы проводятся  до  и  после  ремонтов  оборудования,  а  также  при  отклонении показателей работы от нормативных значений.

4.  Разработать  план  мероприятий  по  устранению  нарушений  ПТЭ,  и  циркуляров  по эксплуатации энергооборудования (их качество и выполнение).

5.  Вести учет, контроль и выполнение директивных документов Минэнерго России и Ростехнадзора России по вопросам повышения надежности и безопасности работы энергооборудования.

6.  Вести учет и расследование нарушений в работе энергооборудования, разработать мероприятий по предупреждению аналогичных нарушений.

1.7 Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку по каждому источнику тепла, снабжающего тепловой энергией жилой сектор  г. Сердобска приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 12 – Баланс теплоносителя по источникам теплоты

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1, ул. Чайковского, 97 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 19,784 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 10,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 3,01 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 25275,65 |
| Котельная № 2,ул. Гагарина,17 |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 21,44 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 10,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 2,683 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 22535,9 |
|  | Котельная № 3,ул. Яблочкова, 44 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 26,66 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 13,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 2,79 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 23412,14 |
|  | Котельная № 4,ул.Гагрина,30 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 13,57 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 6,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 0,27 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 2279,76 |
|  | Котельная № 5, ул. Гагарина, 13 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 7,53 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 4,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 0,565 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 4746,89 |
|  | Котельная № 6, ул. Саратовская, 92 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 41,683 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 20,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 1,408 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 11823,9 |
|  | Котельная № 7,ул. Комсомольская, 98а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 39,14 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 20,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 5,528 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 46431,65 |
|  | Котельная № 8, ул. Комсомольская,89 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 107,7 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 50,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 6,962 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 58480,07 |
|  | Котельная № 10,Яблочкова, 2а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 8,843 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 4,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 0,445 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 3735,7 |
|  | МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |  |
|  | Котельная №1, пер. Строительный , 3 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 234,5 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 110,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 67,99 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 571177,5 |
|  | Котельная № 2,ул. Ленина, 255а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 29,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 15,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 0,592 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 4972,3 |
|  | Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 92,82 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 45,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 2,034 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 17082,14 |
|  | Котельная № 4, ул.Ленина, 85а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 134,6 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 65,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 2,692 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 22613,02 |
|  | Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 37,35 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 18,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 0,747 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 6274,624 |
|  | Котельная № 6, ул. Пушкина, 9 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 93,22 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 45,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 1,864 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 15661,32 |
|  | Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 400,082 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 200,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 17,335 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 145609,8 |
|  | Котельная № 9, ул. Ленина, 291 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 63,74 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 30,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 16,44 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 138058,9 |
|  | Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 60,174 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 30,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 2,31 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 19375,94 |
|  | Котельная № 12, ул.Сорокина, 29 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 123,2 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 60,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 12,885 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 108230,5 |
|  | Котельная № 14, ул.М.Горького, 251а |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 79,41 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 40,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 3,465 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 29103,59 |
|  | Котельная № 10 ул.Ново-Северная |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 53,82 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 25,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 4,082 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 34286,29 |
|  | Котельная № 13, ул.Фрунзе,97 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 34,55 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 17,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 3,631 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 30500,4 |
|  | Котельная № 15, Ул Нагорная, 5 |  |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 183,41 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 90,0 |
| 3 | Часовой расход воды на подпитку тепловой сети, т/ч | 24,803 |
| 4 | Годовой расход воды на подпитку, т/год | 208348,9 |

Данные по величине подпитки и составу водоподготовительных установок для ведомственных котельных не предоставлены.

Для  приведения  воды  к  требуемому  качеству  в  системах  теплоснабжения используются следующие методы:

- фильтрование воды с целью механического удаления взвешенных частиц;

- термическая деаэрация воды в деаэраторах атмосферного или вакуумного типов с целью снижения кислорода и углекислого газа в воде до нормативного уровня;

- умягчения воды катионированием;

- умягчение воды (связывание содержащихся в воде катионов жесткости – кальция и магния – в малорастворимые соединения, выделяемые затем осаждением);

-  стабилизационная обработка воды (повышение pH путем дозирования щелочи);

- ингибирование воды путем введения в нее различных композиционных растворов;

- обеззараживание воды (хлорирование, озонирование и др.).

Наряду  с  традиционным  ионообменным  методом  широкое  применение  находят комплексонный водно-химический режим и коррекционный способ водоподготовки.

В  качестве  основного  химического  метода  для  подготовки  подпиточной  воды используются  такие,  как  Na-катионирование,  подкисление,  Н-катионирование  с  голодной регенерацией  и  буферными  фильтрами,  Н-Na-катионирование,  известкование, содоизвесткование  и  т.п.  Наиболее  целесообразно  применение  комбинированных  схем водоподготовительных установок, представляющих ряд различных способов обработки воды, объединенных в общую технологическую схему. В зависимости от общей жесткости, общей щелочности  воды,  содержания  в  воде  хлоридов,  сульфатов  необходимо  применять комбинированные схемы водоподготовительных установок согласно методическим указаниям по водоподготовке и водно-химическому режиму котельных и тепловых сетей.

1.8 Топливные балансы источников тепловой энергии
 и система обеспечения топливом

Основным топливом котельных города Сердобска является природный газ с теплотворной способностью  .Резервное топливо отсутствует.

Таблица 13 – Объемы потребления топлива котельными

| Наименование котельной, адрес | Год | Существующий баланс основного топлива | Удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднечасовой расход, м3 /час | Годовой расход топлива, тыс.м3/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная №1, ул. Чайковского, 97 | 2017 | 17,3 | 145,614 | 0,162 | - |
|  | 2018 |  | 148,572 | 0,162 |  |
|  | 2019 |  | 129,631 | 0,162 |  |
|  | 2020 |  | 130,987 | 0,162 |  |
| Котельная № 2, ул. Гагарина,17 | 2017 | 25 | 204,236 | 0,155 | - |
|  | 2018 |  | 228,298 | 0,155 |  |
|  | 2019 |  | 215,610 | 0,155 |  |
|  | 2020 |  | 209,706 | 0,155 |  |
| Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44 | 2017 | 24 | 211,779 | 0,159 | - |
|  | 2018 |  | 214,138 | 0,159 |  |
|  | 2019 |  | 202,577 | 0,159 |  |
|  | 2020 |  | 194,160 | 0,159 |  |
| Котельная № 4, ул.Гагрина,30 | 2017 | 17,5 | 103,720 | 0,162 | - |
|  | 2018 |  | 92,232 | 0,162 |  |
|  | 2019 |  | 78,685 | 0,162 |  |
|  | 2020 |  | 83,202 | 0,162 |  |
| Котельная № 5, ул. Гагарина, 13 | 2017 | 10 | 57,709 | 0,162 | - |
|  | 2018 |  | 60,091 | 0,162 |  |
|  | 2019 |  | 53,416 | 0,162 |  |
|  | 2020 |  | 51,440 | 0,162 |  |
| Котельная № 6, ул. Саратовская, 92 | 2017 | 25 | 177,703 | 0,157 | - |
|  | 2018 |  | 191,586 | 0,155 |  |
|  | 2019 |  | 113,169 | 0,157 |  |
|  | 2020 |  | 172,289 | 0,159 |  |
| Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а | 2017 | 27,1 | 199,642 | 0,159 | - |
|  | 2018 |  | 229,529 | 0,159 |  |
|  | 2019 |  | 231,680 | 0,159 |  |
|  | 2020 |  | 209,980 | 0,159 |  |
| Котельная № 8, ул. Комсомольская,89 | 2017 | 75 | 644,024 | 0,159 | - |
|  | 2018 |  | 719,662 | 0,159 |  |
|  | 2019 |  | 660,879 | 0,159 |  |
|  | 2020 |  | 606,440 | 0,159 |  |
| Котельная № 10, Яблочкова, 2а | 2017 | 9 | 76,685 | 0,162 | - |
|  | 2018 |  | 78,860 | 0,159 |  |
|  | 2019 |  | 70,027 | 0,161 |  |
|  | 2020 |  | 67,147 | 0,162 |  |
| ООО «Теплоком» |
| МК-1674 | 2017 |  | - | - | - |
|  | 2018 |  | - | - |  |
|  | 2019 |  | 635348 | 176,074 |  |
|  | 2020 |  | 659047 | 160,91 |  |
| ООО «Мечта» |
| Котельная ул. Лесная, 39 | 2017 | 17,3 | 145,614 | 0,162 | - |
|  | 2018 |  | 148,572 | 0,162 |  |
|  | 2019 |  | 129,631 | 0,162 |  |
|  | 2020 |  | 130,987 | 0,162 |  |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| Котельная №1, пр.Строительный,3 | 2017 | 1108,27 | 2402,37 | 196,0 | - |
|  | 2018 |  | 1699,53 | 149,0 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 1363,074 | 179 |  |
| Котельная № 2, ул. Ленина, 255а | 2017 | 262,82 | 525,32 | 203,0 | - |
|  | 2018 |  | 329,25 | 186,0 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 329,22 | 179 |  |
| Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а | 2017 | 618,11 | 1472,5 | 165,0 | - |
|  | 2018 |  | 960,25 | 159,0 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 807,16 | 179 |  |
| Котельная № 4, ул.Ленина, 85а | 2017 | 305,77 | 616,55 | 161,59- | - |
|  | 2018 |  | 603,32 | 161,59 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 331,38 | 179 |  |
| Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а | 2017 | 116,38 | 205,57 | 162,19 | - |
|  | 2018 |  | 205,58 | 162,19 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 112,21 | 179 |  |
| Котельная № 6, ул. Пушкина, 9 | 2017 | 220,85 | 543,6 | 162,3 | - |
|  | 2018 |  | 534,2 | 162,3 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 240,59 | 179 |  |
| Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а | 2017 | 963,79 | 2710,69 | 161,59 | - |
|  | 2018 |  | 2689,5 | 161,59 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 1150,25 | 179 |  |
| Котельная № 9, ул. Ленина, 291 | 2017 | 405,38 | 857,35 | 197,0 | - |
|  | 2018 |  | 461,38 | 196,0 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 434,008 | 179 |  |
| Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а | 2017 | 528,89 | 265,48 | 184,0 | - |
|  | 2018 |  | 528,2 | 166,0 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 431,62 | 179 |  |
| Котельная № 12, ул.Сорокина, 29 | 2017 | 92,02 | 916,14 | 161,54 | - |
|  | 2018 |  | 916,14 | 161,54 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 134,66 | 179 |  |
| Котельная № 14, ул.М.Горького, 251а | 2017 | 578,35 | 1318,06 | 156,0 | - |
|  | 2018 |  | 826,91 | 182,0 |  |
|  | 2019 |  | - | - |  |
|  | 2020 |  | 757,98 | 179 |  |
| Котельная № 10 ул.Ново-Северная | 2017 | 136,19 | 330,53 | 155,83 | - |
|  | 2018 |  | 325,65 | 155,83 |  |
|  | 2019 |  | 398,18 | 166,0 |  |
|  | 2020 |  | 414,32 | 165,0 |  |
| Котельная № 13, ул.Фрунзе,97 | 2017 | 86,41 | 227,81 | 156,2 | - |
|  | 2018 |  | 229,35 | 156,2 |  |
|  | 2019 |  | 189,75 | 166,0 |  |
|  | 2020 |  | 178,7 | 165,0 |  |
| Блочная модульная котельная. | 2017 | 436,22 | 1142,47 | 158,84 | - |
|  | 2018 |  | 1126,27 | 158,84 |  |
|  | 2019 |  | 1574, | 166,0 |  |
|  | 2020 |  | 1565,63 | 165,0 |  |

Основной эксплуатационной организацией, занимающейся обслуживанием газовых сетей и газового оборудования является филиал «Сердобскмежрайгаз» ОАО «Пензагазификация». Общая протяженность газовых сетей составляет 256,34 км. Жилой фонд газифицирован на 100%.

1.9 Надежность теплоснабжения

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция  СНиП  41-02-2003) составляет Ртс=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Задачей теплоснабжения является обеспечение требуемых уровней параметров у потребителей, при которых достигаются комфортные условия жизни людей.  Социальные последствия, возникающие при нарушении нормальных условий работы и жизни людей, не поддаются экономической оценке, однако их влияние весьма велико и поэтому в методике оценки надежности исходят из принципа недопустимости отказов.

В публикациях определению причин возникновения повреждений на тепловых сетях уделяется пристальное внимание и сводится к одной из перечисленных ниже:

-  наличие «капели» с плит перекрытий каналов;

- наличие воды в канале или занос канала грунтом, когда вода или грунт достигают теплоизоляционной конструкции или поверхности трубопровода;

-  коррозионные повреждения опорных металлоконструкций;

- коррозионно-опасное влияние постоянных блуждающих и переменных токов;

- ветхость оборудования.

Коррозионные процессы металла трубопроводов являются основной причиной повреждений теплопроводов в процессе эксплуатации и являются результатом физико-химических воздействий окружающей среды на трубопроводы.  Существенными факторами, определяющими коррозионную активность среды, является структура, гранулометрический состав, влажность, воздухопроницаемость, окислительно-восстановительный потенциал, общая кислотность и общая щелочность почв и грунтов.  Помимо  почвенной  коррозии, подземные  теплопроводы  подвержены  электрокоррозии, вызываемой  блуждающими  токами,  и внутренней коррозии.

В последнее время в связи с постепенной стабилизацией экономической ситуации в стране, идет наращивание объемов перекладки ветхих сетей на предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции, которые способствуют снижению тепловых потерь и являются более  энергоэффективными  по  сравнению  с  трубами  в  традиционной  изоляции.  Важной задачей является сведение к минимуму причин, способных спровоцировать повреждения.

К таким причинам, прежде всего, относятся:

-  качество  проектирования  теплопроводов  и  средств  их  защиты  от  наружной коррозии;

-  наличие сопутствующих инженерных сетей, их состояния и режимов работы;

- качество строительно-монтажных работ;

- наличие  и  эффективность  средств  защиты  теплопроводов  от  постоянных блуждающих  и  переменных  токов;  эффективность  комплекса  эксплуатационных мероприятий,  направленных  на  поддержание  безопасных  и  надежных  условий эксплуатации.

Существуют два пути для создания надежных систем. Первый путь — это повышение качества  элементов,  из  которых  состоит  система;  второй — резервирование  элементов.

Повышают  надежность,  реализуя  прежде  всего  первый  путь.  Но,  когда  исчерпываются технические возможности повышения качества элементов или когда дальнейшее повышение качества  оказывается  экономически  невыгодным,  идут  по  второму  пути.  Второй  путь необходим, когда надежность системы должна быть выше надежности элементов, из которых она  состоит.  Повышения  надежности  достигают  резервированием.  Для  систем теплоснабжения применяют дублирование, а для тепловых сетей дублирование, кольцевание и секционирование.

Известны  следующие  средства  повышения  надежности  существующих  систем теплоснабжения:

1.  повышение качества элементов, из которых состоит система;

2.  секционирование  тепловых  сетей  для  сокращения  времени  восстановления  отказавшего участка сети;

3.  резервирование  —  повышение  надежности  системы  введением  избыточности (дополнительных средств и возможностей сверх минимально необходимых для выполнения заданных функций теплоснабжения потребителей);

4.  техническое  обслуживание  —  выполнение  комплекса  работ  для  поддержания работоспособности  системы  (систематическая  диагностика  состояния,  поддержание благоприятных по условиям надежности режимов работы и т. д.);

5.  ремонт — комплекс  работ  для  восстановления  работоспособности  системы  (текущий, капитальный или аварийный);

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца  при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

На  основании  принятых  законов  «О теплоснабжении»  и  «Об  энергосбережении» приоритетной  задачей  является  обеспечение  надежного  и  безопасного  теплоснабжения, однако методические рекомендации, разработанные к применению в обозначенной области, не позволяют  проводить  анализ  существующих  тепловых  сетей  на  предмет  фактической  и перспективной оценки значения функциональной надежности.

Динамика роста  повреждаемости  элементов  теплосети  в  зависимости  от  проработанного времени показывает, что за последние пять лет явных изменений не произошло.

Наличие резервирующих перемычек между котельными значительно повышает надежность магистральных тепловых сетей и обеспечивает надежность отопления и горячего водоснабжения районов многоэтажной застройки

При реализации представленных в схеме мероприятий надежность работы системы теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям.

Плотность отказов и вероятность безотказной работы для тепловых сетей приведены в таблице 14.

Таблица 14 – плотность отказов и вероятность безотказной работы тепловых сетей.

| Диаметр, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуатацию | Плотность потоков отказов | Вероятность безотказной работы | Коэффициент, учитывающий старение участка теплосети. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплобытсервис» |
| Котельная № 1 |
| 108х4 | 261 | 2011 | 0,00000216 | 0,99999784 | 0,10958 |
| 76х3,5 | 59,4 | 2011 | 0,00000199 | 0,99999801 | 0,10958 |
| 57х3,5 | 211,4 | 2011 | 0,00000194 | 0,99999806 | 0,10958 |
| Котельная № 2 |
| 133х5 | 145,6 | 2011 | 0,00000224 | 0,99999776 | 0,10958 |
| 108х4 | 253,8 | 2011 | 0,00000207 | 0,99999793 | 0,10958 |
| 89х4 | 199,7 | 2011 | 0,00000187 | 0,99999813 | 0,10958 |
| Котельная № 3 |
| 133х5 | 407,6 | 2011 | 0,00000213 | 0,99999787 | 0,10958 |
| 89х3,5 | 200,8 | 2011 | 0,00000187 | 0,99999813 | 0,10958 |
| 57х3 | 200,8 | 2011 | 0,00000194 | 0,99999806 | 0,10958 |
| Котельная № 4 |
| 89х3,5 | 114,6 | 2011 | 0,00000187 | 0,99999813 | 0,10958 |
| Котельная № 5 |
| 89х3,5 | 25,2 | 2011 | 0,00000187 | 0,99999813 | 0,10958 |
| 57х3 | 71,6 | 2011 | 0,00000194 | 0,99999806 | 0,10958 |
| 48х2,5 | 137,2 | 2011 | 0,00000192 | 0,99999808 | 0,10958 |
| Котельная № 6 |
| 133х5 | 454,2 | 2011 | 0,00000213 | 0,99999787 | 0,10958 |
| 114х5 | 180,4 | 2011 | 0,00000211 | 0,99999789 | 0,10958 |
| 57х3,5 | 34,8 | 2011 | 0,00000194 | 0,99999806 | 0,10958 |
| 32х2,5 | 470,2 | 2011 | 0,00000164 | 0,99999836 | 0,10958 |
| Котельная № 7 |
| 114х5 | 111,4 | 2011 | 0,00000211 | 0,99999789 | 0,10958 |
| 108х4,5 | 56 | 2011 | 0,00000207 | 0,99999793 | 0,10958 |
| 89х4 | 95,7 | 2011 | 0,00000187 | 0,99999813 | 0,10958 |
| 76х3,5 | 52 | 2011 | 0,00000199 | 0,99999801 | 0,10958 |
| 57х3 | 66,7 | 2011 | 0,00000194 | 0,99999806 | 0,10958 |
| Котельная № 8 |
| 133х5 | 161,6 | 2011 | 0,00000213 | 0,99999787 | 0,10958 |
| 108х4,5 | 372,6 | 2011 | 0,00000207 | 0,99999793 | 0,10958 |
| 89х4 | 476,6 | 2011 | 0,00000187 | 0,99999813 | 0,10958 |
| 76х3,5 | 128,4 | 2011 | 0,00000199 | 0,99999801 | 0,10958 |
| 57х3,5 | 765,6 | 2011 | 0,00000194 | 0,99999806 | 0,10958 |
| 32х3,5 | 502,6 | 2011 | 0,00000164 | 0,99999836 | 0,10958 |
| Котельная № 10 |
| 57х3,5 | 312,6 | 2011 | 0,00000194 | 0,99999806 | 0,10958 |
| 32х3,5 | 156,3 | 2011 | 0,00000164 | 0,99999836 | 0,10958 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района. |
| Котельная № 1 |
| 250х4,5 | 53 | 1974 | 0,00026471 | 0,99973529 | 13,045 |
| 159х4,5 | 377,7 | 1974 | 0,00022219 | 0,99977781 | 13,045 |
| 108х4 | 2264 | 1974 | 0,00024634 | 0,99975366 | 13,045 |
| 89х3,0 | 66,3 | 1974 | 0,00023662 | 0,99976338 | 13,045 |
| 57х3,0 | 699 | 1974 | 0,00022897 | 0,99977103 | 13,045 |
| Котельная № 2 |
| 159х4,0 | 472,9 | 1979 | 0,00018236 | 0,99981764 | 8,9107 |
| 108х3,5 | 111 | 1979 | 0,00016826 | 0,99983174 | 8,9107 |
| 89х3,5 | 180,5 | 1979 | 0,00016163 | 0,99983837 | 8,9107 |
| 48х2,5 | 134,7 | 1979 | 0,00016123 | 0,99983877 | 8,9107 |
| Котельная № 3 |
| 219х8 | 8 | 1970 | 0,00028536 | 0,99971464 | 13,0453 |
| 159х4,5 | 253,5 | 1971 | 0,00026697 | 0,99973303 | 13,0453 |
| 133х4,5 | 177 | 1970 | 0,00024634 | 0,99975366 | 13,0453 |
| 89х3,5 | 1047,2 | 1970 | 0,00023662 | 0,99976338 | 13,0453 |
| 57х3,5 | 127,1 | 1970 | 0,00023442 | 0,99976558 | 13,0453 |
| Котельная № 4 |
| 159х4,5 | 842,6 | 1974 | 0,00022219 | 0,99977781 | 13,045 |
| 108х3,5 | 602,1 | 1974 | 0,00024634 | 0,99975366 | 13,045 |
| 89х3,5 | 299 | 1974 | 0,00023662 | 0,99976338 | 13,045 |
| 76х3 | 336,6 | 1974 | 0,00023654 | 0,99976346 | 13,045 |
| 57х3 | 235,3 | 1974 | 0,00022897 | 0,99977103 | 13,045 |
| 48х2,5 | 27,3 | 1974 | 0,00022847 | 0,99977153 | 13,045 |
| Котельная № 5 |
| 159х4,5 | 74 | 1974 | 0,00022219 | 0,99977781 | 13,045 |
| 108х3,5 | 140,2 | 1974 | 0,00024634 | 0,99975366 | 13,045 |
| 89х3,5 | 113 | 1974 | 0,00023662 | 0,99976338 | 13,045 |
| 76х3 | 601,1 | 1974 | 0,00023654 | 0,99976346 | 13,045 |
| 57х3 | 154,6 | 1974 | 0,00022897 | 0,99977103 | 13,045 |
| 32х2,5 | 8,5 | 1974 | 0,00022847 | 0,99977153 | 13,045 |
| Котельная № 6 |
| 259х5 | 37 | 1979 | 0,00026471 | 0,99973529 | 13,045 |
| 219х4,5 | 58 | 1979 | 0,00028536 | 0,99971464 | 13,045 |
| 159х4,5 | 850,2 | 1979 | 0,00018236 | 0,99981764 | 13,045 |
| 108х3,5 | 1276 | 1979 | 0,00016826 | 0,99983174 | 13,045 |
| 76х3 | 576,8 | 1979 | 0,00023662 | 0,99976338 | 13,045 |
| 57х3 | 226,1 | 1979 | 0,00022697 | 0,99977303 | 13,045 |
| 48х2,5 | 58 | 1979 | 0,00022854 | 0,99977146 | 13,045 |
| Котельная №7 |
| 273х6 | 37 | 1979 | 0,00026471 | 0,99973529 | 13,045 |
| 219х5 | 58 | 1979 | 0,00028536 | 0,99971464 | 13,045 |
| 159х4,5 | 1310 | 1979 | 0,00018236 | 0,99981764 | 13,045 |
| 114х3,5 | 421 | 1979 | 0,00016826 | 0,99983174 | 13,045 |
| 108х3,5 | 855 | 1979 | 0,00016826 | 0,99983174 | 13,045 |
| 76х3 | 1094 | 1979 | 0,00023662 | 0,99976338 | 13,045 |
| 57х3 | 226,1 | 1979 | 0,00022697 | 0,99977303 | 13,045 |
| 48х2,5 | 58 | 1979 | 0,00022697 | 0,99977303 | 13,045 |
| Котельная № 9 |
| 159х4,0 | 565,1 | 1979 | 0,00018236 | 0,99981764 | 13,045 |
| 108х3,5 | 953,2 | 1979 | 0,00016826 | 0,99983174 | 13,045 |
| 89х3,5 | 577,7 | 1979 | 0,00023662 | 0,99976338 | 13,045 |
| 57х3 | 103 | 1979 | 0,00022697 | 0,99977303 | 13,045 |
| 32х2,5 | 54,5 | 1979 | 0,00022697 | 0,99977303 | 13,045 |
| Котельная № 11 |
| 273х10 | 10 | 1974 | 0,00028536 | 0,99971464 | 11,559 |
| 219х5 | 346 | 1974 | 0,00026471 | 0,99973529 | 11,559 |
| 159х4,5 | 243 | 1974 | 0,00022219 | 0,99977781 | 13,045 |
| 108х3,5 | 1141 | 1974 | 0,00024634 | 0,99975366 | 13,045 |
| 89х3,0 | 42 | 1974 | 0,00023662 | 0,99976338 | 13,045 |
| 76х3,5 | 108 | 1959 | 0,00023654 | 0,99976346 | 13,045 |
| 57х3 | 224 | 1959 | 0,00022897 | 0,99977103 | 13,045 |
| 32х2,5 | 9 | 1959 | 0,00022847 | 0,99977153 | 13,045 |
| Котельная 12 |
| 159х4,5 | 147,5 | 1974 | 0,00022219 | 0,99977781 | 11,559 |
| 108х3,5 | 716 | 1974 | 0,00024634 | 0,99975366 | 13,045 |
| Котельная № 14 |
| 325х7 | 39 | 1979 | 0,00026471 | 0,99973529 | 13,045 |
| 219х5 | 507 | 1979 | 0,00028536 | 0,99971464 | 13,045 |
| 159х4,5 | 1558 | 1979 | 0,00018236 | 0,99981764 | 13,045 |
| 133х4 | 346,6 | 1979 | 0,00016826 | 0,99983174 | 13,045 |
| 114х3,5 | 120 | 1979 | 0,0001682 | 0,9998318 | 13,045 |
| 108х3,5 | 443,7 | 1979 | 0,00016826 | 0,99983174 | 13,045 |
| 89х3,5 | 10 | 1979 | 0,00023662 | 0,99976338 | 13,045 |
| 76х3 | 146 | 1979 | 0,00022697 | 0,99977303 | 13,045 |
| Котельная №10 |
| 108х3,5 | 545,6 | 1974 | 0,00016826 | 0,99983174 | 13,045 |
| Котельная 13 |
| 159х4,5 | 171 | 1995 | 0,00004403 | 0,99995597 | 2,1516 |
| 108х3,5 | 6 | 1995 | 0,0000614 | 0,9999386 | 3 |
| 57х3,0 | 177 | 1995 | 0,00005266 | 0,99994734 | 3 |
| Блочная Модульная котельная |
| 219х5 | 360,5 | 2020 | 0,00000024 | 0,99999976 | 1 |
| 159х4,5 | 416,5 | 2020 | 0,00000003 | 0,99999997 | 1 |
| 89х3,5 | 215 | 2020 | 0,0000007 | 0,9999993 | 1 |
| 76х3,5 | 817 | 2020 | 0,000005 | 0,999995 | 1 |
| 57х3 | 555 | 2020 | 0,00000004 | 0,99999996 | 1 |
| Котельная ООО «Мечта» |
| 89х3,5 | 450 | 1984 | 0,00012104 | 0,99987896 | 6,673 |
| 76х3,5 | 450 | 1984 | 0,00012 | 0,99988 | 6,673 |
| Котельная ООО «Теплоком» |
| 89х3,5 | 450 | 1976 | 0,00018468 | 0,99981532 | 10,18 |

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций

Основные  технико-экономические  показатели  предприятия  -  это  система измерителей,  абсолютных  и  относительных  показателей,  которая  характеризует хозяйственно-экономическую  деятельность  предприятия.  Комплексный  характер  системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Основные  технико-экономические  показатели  являются  основой  при  разработке производственно-финансового плана предприятия.

Динамика основных технико-экономических показателей работы котельных ООО «Теплобытсервис», МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района, ООО «Мечта» и ООО «Теплоком» представлены в таблицах 15-17.

Таблица 15 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации ООО «Теплобытсервис».

| № п/п | Наименование показателей | 2019г. тыс. руб. | 2020г. тыс. руб. | 2021г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 423,3 | 493,1 | 500,0 |
| 2 | Вспомогательные материалы | - | - | - |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 1485,4 | 1133,0 | 1700,0 |
| 4 | Топливо на технологические цели природный газ | 11962,9 | 11573,3 | 12000,0 |
| 5 | Электроэнергия | 2278,4 | 2191,1 | 2254,3 |
| 5.1 | Электроэнергия на технологические цели | - | - | - |
| 5.2 | Электроэнергия на хозяйственные нужды | - | - | - |
| 6 | Затраты на оплату труда | 3676,4 | 3880,2 | 4064,5 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 1104,7 | 1013,0 | 1178,7 |
| 8 | Амортизация основных средств | 65,0 | 65,0 |  |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 3318,9 | 3968,3 | 3945,5 |
| 9.1 | Целевые средства НИОКР |  |  |  |
| 9.2 | Средства на страхование | 91,7 | 91,4 | 92,0 |
| 9.3 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 14,9 | 39,2 |  |
| 9.4 | Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России | - | - | - |
| 9.5 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | - | - | - |
| 9.6 | Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы) | 240,7 | 229,0 | 234,5 |
| 9.6.1 | Налоги на землю | - | - | - |
| 9.6.2 | Налоги на имущество | - | - | - |
| 9.7 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч. | 2971,6 | 3608,7 | 3619,0 |
| 9.7.1 | Арендная плата | 2932,6 | 3513,7 | 3520,0 |
| 10 | Итого расходов | 24315,0 | 24317,0 | 25643,0 |

Таблица 16 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района.

| № п/п | Наименование показателей | 2019г. тыс. руб. | 2020г. тыс. руб. | 2021г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 1690,8 | 1299,9 | 1428,9 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 708,8 | 812,4 | 893,6 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 1064,9 | 3976,5 | 4374,2 |
| 4 | Топливо на технологические цели природный газ | 38281,6 | 87359,6 | 96095 |
| 5 | Электроэнергия | 11095,2 | 24142,1 | 26611,2 |
| 5.1 | Электроэнергия на технологические цели | 11090,1 | 24092,4 | 26556,2 |
| 5.2 | Электроэнергия на хозяйственные нужды | 5,1 | 49,7 | 55,0 |
| 6 | Затраты на оплату труда | 7274,2 | 19195,4 | 21114,9 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 2193,9 | 5778,9 | 6356,9 |
| 8 | Амортизация основных средств | 1020,5 | 2641,8 | 5282,0 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 11626,6 | 27634,2 | 29090,0 |
| 9.1 | Целевые средства НИОКР | - | - | - |
| 9.2 | Средства на страхование | 138,6 | 135,7 | 140,0 |
| 9.3 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - | 12,2 | 15,0 |
| 9.4 | Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России | - | - | - |
| 9.5 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | - | - | - |
| 9.6 | Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы) | 10867,8 | 26637,1 | 28000,0 |
| 9.6.1 | Налоги на землю | 1,6 | 4,7 | 5,0 |
| 9.6.2 | Налоги на имущество | 154,4 | 328,7 | 330,0 |
| 9.7 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч. | 620,2 | 849,2 | 935,0 |
| 9.7.1 | Арендная плата | 74,8 | 557,4 | 250,0 |
| 10 | Итого расходов | 74956,5 | 172840,8 | 191246,7 |

Таблица 24 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации ООО «Теплоком».

| № п/п | Наименование показателей | 2019г. тыс. руб. | 2020г. тыс. руб. | 2021г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | - | - | - |
| 2 | Вспомогательные материалы | - | - | - |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | - | - | - |
| 4 | Топливо на технологические цели природный газ | 3574,772 | 3753,521 | - |
| 5 | Электроэнергия | 366,130 | 306,121 | - |
| 5.1 | Электроэнергия на технологические цели | - | - | - |
| 5.2 | Электроэнергия на хозяйственные нужды | - | - | - |
| 6 | Затраты на оплату труда | - | - | - |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | - | - | - |
| 8 | Амортизация основных средств | - | - | - |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | - | - | - |
| 9.1 | Целевые средства НИОКР | - | - | - |
| 9.2 | Средства на страхование | - | - | - |
| 9.3 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | - | - | - |
| 9.4 | Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России | - | - | - |
| 9.5 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | - | - | - |
| 9.6 | Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы) | - | - | - |
| 9.6.1 | Налоги на землю | - | - | - |
| 9.6.2 | Налоги на имущество | - | - | - |
| 9.7 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч. | - | - | - |
| 9.7.1 | Арендная плата | - | - | - |
| 10 | Итого расходов | - | - | - |

Таблица 17 – Основные технико-экономических показателей работы в соответствии со стандартами раскрытия информации теплоснабжающей организации ООО «Мечта».

| № п/п | Наименование показателей | 2019г. тыс. руб. | 2020г. тыс. руб. | 2021г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырье, основные материалы | 224,66 | 230,00 | 234,6 |
| 2 | Вспомогательные материалы | 14,04 | 15,00 | 15,9 |
| 3 | Работы и услуги производственного характера | 142,06 | 140,00 | 140,00 |
| 4 | Топливо на технологические цели природный газ | 3055,43 | 3161,50 | 3256,34 |
| 5 | Электроэнергия | 973,68 | 1009,94 | 1040,24 |
| 5.1 | Электроэнергия на технологические цели | - | - | - |
| 5.2 | Электроэнергия на хозяйственные нужды | - | - | - |
| 6 | Затраты на оплату труда | 1456,5 | 1502,69 | 1547,77 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 442,78 | 456,82 | 470,52 |
| 8 | Амортизация основных средств | 39,96 | 39,00 | 39,00 |
| 9 | Прочие затраты всего, в том числе: | 171,33 | 161,13 | 166,00 |
| 9.1 | Целевые средства НИОКР | - | - | - |
| 9.2 | Средства на страхование | 9,9 | 9,9 | 10 |
| 9.3 | Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | 7,23 | 7,23 | 7,5 |
| 9.4 | Оплата за услуги по организации функционирования и развития ЕЭС России | - | - | - |
| 9.5 | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) | - | - | - |
| 9.6 | Непроизводственные расходы (налоги и др. обязательные платежи и сборы) | 46,88 | 36,98 | 38,50 |
| 9.6.1 | Налоги на землю | 37,4 | 28,98 | 30 |
| 9.6.2 | Налоги на имущество | 9,48 | 8,0 | 8,5 |
| 9.7 | Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т.ч. | 107,32 | 107,02 | 110 |
| 9.7.1 | Арендная плата | - | - | - |
| 10 | Итого расходов | 6520,44 | 6716,08 | 6910,38 |

1.11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы та тепловую энергию для г.Сердобска утверждены приказом Управления  по регулированию тарифов  и энергосбережению Пензенской  области от  17.12. 2015 года  №  146. Тариф является единым для всех потребителей.

Потребители, чьи здания не оборудованы приборами учета, производят оплату исходя из тарифа за единицу общей отапливаемой площади.

В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.

Таблица 18 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения тарифы для бюджетных и прочих организаций на 2021 год ООО «Теплобытсервис».

| Наименование | 2021 год |
| --- | --- |
|  | С 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода |  |  |
| 1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) | 36,03 | 36,88 |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) | 2170,00 | 2247,97 |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| Тепловая энергия (с НДС) | 2170,00 | 2247,97 |

Таблица 19 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2021 год МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района.

| Наименование | 2021 год |
| --- | --- |
|  | С 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода (руб./м3) | 1. 181,06 2. 175,18 | 185,55 |
| 1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) (руб./м3) | 36,03 | 36,88 |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) (руб./Гкал) | 1734,28 | 1757,38 |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| Тепловая энергия (с НДС) (руб./Гкал) | 2081,14 | 2108,86 |

Таблица 20 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2021 год ООО «Теплоком».

| Наименование | 2021 год |
| --- | --- |
|  | С 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода | - | - |
| 1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) | - | - |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) | - | - |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| Тепловая энергия (с НДС) | 2167,15 | 2283,27 |

Таблица 21 - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2021 год ООО «Мечта».

| Наименование | 2021 год |
| --- | --- |
|  | С 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года | С 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода |  |  |
| 1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) | 36,03 | 36,79 |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) | 1779,28 | 1812,02 |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| Тепловая энергия (с НДС) | 2135,14 | 2174,42 |

1.12 Описание существующих технических и технологических 
проблем в системах теплоснабжения поселения

Необходимо отметить  следующие технологические особенности и  проблемы  в системах теплопотребления и тепловых сетях г. Сердобска:

- Все 25 существующие котельных установок, снабжающие теплом жилые здания, социально-культурные объекты и коммунально-бытовые предприятия находятся в удовлетворительном состоянии. Они периодически подвергаются техническому освидетельствованию.  Устаревшего котельного оборудования нет. Все котельные имеют резерв по тепловой мощности, поэтому необходимости в дополнительной установке котельного оборудования нет.

- На большинстве котельных установленное насосное оборудование отечественного производства не снабжено устройствами частотного регулирования его работы в зависимости от расхода теплоносителя.

- Новые модульные котельные работают в автоматизированном режиме без обслуживающего персонала и имеют качественную систему водоподготовки реагентного типа

- Тепловые сети (в двухтрубном исполнении) составляют 68,4 км, из них 19,86 находятся в ветхом состоянии. Горячая вода транспортируется по наружным тепловым сетям общей протяженностью 68,4 км в двухтрубном исполнении. Из них нуждаются в замене в связи с окончанием срока службы 19,86 км сетей (29,0%), в аварийном режиме эксплуатируется 0,8 км (2%). Фактические тепловые потери через тепловую изоляцию (минеральная вата) превышают нормативные.

- Потребители тепла присоединяются к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме, что снижает надежность  и качество их теплоснабжения. У потребителей отсутствуют автоматизированные индивидуальные тепловые пункты.Тепло в системах теплоснабжения распределяется неравномерно, как следствие, одни дома «мерзнут», другие страдают от жары и очень велики потери горячей воды из системы. Дефицит тепла в отдельных домах приводит к перерасходу в потреблении электрической энергии.

- Почти 80% потребителей централизованного теплоснабжения оборудованы приборами учета тепловой энергии. Эта работа продолжается и будет завершена в нормативные сроки.

- Существуют многоквартирные дома с большим процентом износа, подлежащие капитальному ремонту и переводу на автономное теплоснабжение.

На сегодняшний день остались не решены вопросы по устройству в контрольных точках системы теплоснабжения города и абонентских узлов потребителей необходимых приборов КИПа, а также обеспечению нормативной температуры ГВС в отапливаемых  объектах города.

Необходима систематическая корректировка гидравлических режимов работы повысительных насосов, а также корректировка гидравлических режимов. Имеет место недостаточный перепад давления между подающим и обратным трубопроводами в ряде конечных точек тепловых сетей.

На момент актуализации схемы теплоснабжения предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения отсутствовали.

Глава 2 
«Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на 
цели теплоснабжения»

В соответствии с генеральным планом в г. Сердобска размещение нового жилищного строительства предусматривается как на свободных от застройки территориях, так и в сложившейся селитебной части города, за счет завершения начатого строительства, проведения комплексной реконструкции жилых территорий со сносом преимущественно усадебного и малоэтажного ветхого фонда, изменения функционального использования промышленных территорий, расположенных в селитебной части города.

При разработке Генерального плана города Сердобска Сердобского района Пензенской области и Правил землепользования города Сердобска Сердобского района Пензенской области выявлены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства. При этом были учтены различные факторы на размещение данных зон: наличие памятников природы и археологии на данных территориях, месторождений полезных ископаемых, зон с особыми условиями использования территории, выявленных экологических ограничений, антропогенно-техногенных воздействий на окружающую среду, транспортную доступность и другие факторы.

Наиболее полно учитывалось сложившееся положение. Рекомендации по основным направлениям территориального планирования способствуют устойчивому развитию города в целом, так и его отдельных зон.

В соответствии с Генеральным планом города Сердобска увеличение объемов потребления тепловой энергии планируется за счет индивидуального теплоснабжения.

Глава 3 
«Электронная модель системы теплоснабжения 
поселения, городского округа»

Электронная модель системы теплоснабжения для г.СердобскаСердобского района Пензенской области не разрабатывалась в соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, т.к численность населения г. Сердобска  менее 100 тыс. человек и составляет 35 тыс. человек.

Глава 4 
«Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников 
тепловой энергии и тепловой нагрузки»

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 22. Изменение существующей схемы теплоснабжения не требуется, так как покрытие проектируемой нагрузки возможно за счет новых источников теплоты.

Таблица 22 - Перспективные балансы тепловой мощности котельных

| № пп | Наименование котельной, адрес | Располагаемая мощность источника, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Перспективная мощность, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/час | Резерв мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Теплобытсервис» |
| 1 | Котельная №1 | 0,77 | 0,42 | 0,42 | 0,35 | 45,45 |
| 2 | Котельная №2 | 1,08 | 0,65 | 0,65 | 0,43 | 39,81 |
| 3 | Котельная №3 | 1,08 | 0,58 | 0,58 | 0,5 | 46,30 |
| 4 | Котельная №4 | 0,326 | 0,269 | 0,269 | 0,057 | 17,48 |
| 5 | Котельная №5 | 0,245 | 0,16 | 0,16 | 0,085 | 34,69 |
| 6 | Котельная №6 | 1,08 | 0,84 | 0,84 | 0,24 | 22,22 |
| 7 | Котельная №7 | 1,08 | 0,58 | 0,58 | 0,5 | 46,30 |
| 8 | Котельная №8 | 4,127 | 2,19 | 2,19 | 1,94 | 46,93 |
| 9 | Котельная № 10 | 0,245 | 0,18 | 0,18 | 0,065 | 26,53 |
| ООО «Теплоком» |
| 10 | МК-1674 | 1,4 | 1,05 | 1,4 | 0,35 | 25 |
| ООО «Мечта» |
| 11 | Котельная | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| 10 | Котельная № 1 | 12,0 | 8,2 | 8,2 | 3,8 | 31,7 |
| 11 | Котельная № 2 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 55,6 |
| 12 | Котельная № 3 | 7,5 | 4,6 | 4,6 | 2,9 | 38,7 |
| 13 | Котельная № 4 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 54,5 |
| 14 | Котельная № 5 | 3,0 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 70 |
| 15 | Котельная № 6 | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 64 |
| 16 | Котельная №7 | 10,0 | 7,5 | 7,5 | 2,5 | 25 |
| 17 | Котельная № 9 | 7,5 | 2,64 | 2,64 | 4,86 | 64,8 |
| 18 | Котельная № 11 | 9,0 | 3,68 | 3,68 | 5,32 | 59 |
| 19 | Котельная №12 | 8,0 | 0,74 | 1,0 | 7,0 | 87,5 |
| 20 | Котельная № 14 | 13,0 | 3,7 | 3,7 | 9,3 | 71,5 |
| 21 | Котельная №10 | 3,0 | 1,01 | 1,01 | 1,99 | 66,3 |
| 22 | Котельная №13 | 1,26 | 0,69 | 0,61 | 0,65 | 51,6 |
| 23 | Блочная модульная котельная | 3,48 | 2,85 | 2,85 | 0,63 | 18,1 |
|  | ИТОГО: | 110,173 | 55,73 | 56,26 | 54,27 | 49,3 |

Перспективное изменение тепловой мощности источников тепла в большинстве котельных не предусматривается.

Глава 5.

«Мастер-план развития системы теплоснабжения города Сердобска»

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории города Сердобска осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии  покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения вариант перспективного развития системы теплоснабжения города Сердобска не изменился, относительно ранее принятого в утвержденной в установленном порядке, актуализированной в 2018 году, схемы теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения прогноз перспективной застройки и прогноз прироста тепловой нагрузки не корректировался, в связи с чем, в пересмотре решений по развитию системы теплоснабжения города Сердобска нет необходимости

Глава 6 
«Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок  и максимального  потребления теплоносителя  теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

Существующее насосное оборудование и мощность водоподготовительных установок рассчитано на максимальную теплопроизводительность котельных. При существующих резервах по тепловой мощности источников теплоты и при отсутствии дополнительных подключений потребителей увеличения мощности водоподготовительных установок не требуется.

Глава 7 
«Предложения по строительству и реконструкции и техническому 
перевооружению источников тепловой энергии»

Строительство новых объектов в г. Сердобске, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих котельных, или которые могут находиться вне зоны действия существующих котельных, не планируется

Зоны действия источников теплоты в перспективе до 2036 года не изменятся.

Планируется ряд мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Переключение потребителей котельной N 5 на котельную N 6

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Котельная N 5 требует реконструкции, на котельной установлено устаревшее оборудование, выработавшее свой ресурс, здание котельной требует ремонта. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 5 на котельную N 6.

Присоединенная нагрузка котельной N 6 составляет 1,87 Гкал/ч, котельной N 5 - 0,738 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 6 составит 2,608 Гкал/ч.

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал (4 оператора котельной 2 разряда) на 600 тыс. руб. в год, затраты на ремонт и общехозяйственные расходы на 148 тыс. руб. в год. Годовое потребление природного газа, в результате реализации мероприятия, снизятся на 38 тыс. м3.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 604 м, из которых 398 м с условным диаметром трубопроводов 150 мм, 206 м с условным диаметром трубопроводов 80 мм, прокладка тепловых сетей бесканальная, трубы предизолированные в ППУ изоляции. Инвестиции в строительство составят 8765 тыс. руб. (с НДС), определены на основании укрупненного сметного расчета, выполненного по части 13 НЦС 81-02-13-2014 утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства N 506/пр от 28 августа 2014 г.

Переключение потребителей котельной N 12 на котельную N 2.

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 12 на котельную N 2.

Присоединенная нагрузка котельной N 2 составляет 2,10 Гкал/ч, котельной N 12 - 0,76 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 2 составит 2,86 Гкал/ч

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал (операторов котельной) на 600 тыс. руб. в год (4 оператора котельной 2 разряда), затраты на ремонт и общехозяйственные расходы на 157 тыс. руб. в год (данные за 2014 год) в рамках заключенного с ООО "Сердобские тепловые сети" договора на техническое и аварийное обслуживание, эксплуатацию и ремонт котельных и тепловых сетей. Годовое потребление природного газа, в результате реализации мероприятия, снизятся на 41 тыс. м3.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 270 м с условным диаметром трубопроводов 150 мм, прокладка тепловых сетей бесканальная, трубы предизолированные в ППУ изоляции. Инвестиции в строительство составят 4328 тыс. руб. (с НДС), определены на основании укрупненного сметного расчета, выполненного по части 13 НЦС 81-02-13-2014 утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства N 506/пр от 28 августа 2014 г.

Переключение потребителей котельной N 14 на котельную N 3

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 14 на котельную N 3

Присоединенная нагрузка котельной N 3 составляет 4,8 Гкал/ч, котельной N 14 - 3,85 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 3 составит 8,11 Гкал/ч.

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал, включая налоговые отчисления, на 574 тыс. руб. год. Затраты топлива снизятся на 185 тыс. м3, с 3127 тыс. м3 в год (с учетом реконструкции котельной N 3 в 2018 году) до 2942 тыс. м3, что в денежном выражении составит 1018 тыс. руб. год. Затраты на ремонт и общехозяйственные расходы снизятся на 462 тыс. руб. в год. Снижение затрат на персонал, включая налоговые отчисления, составит порядка 574 тыс. руб. в год. Суммарное снижение годовых издержек составит 2054 тыс. руб.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 520 м с условным диаметром трубопроводов 250 мм. Инвестиции в строительство составят 12334 тыс. руб. (с НДС), определены на основании укрупненного сметного расчета, выполненного по части 13 НЦС 81-02-13-2014 утвержденных приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства N 506/пр от 28 августа 2014 г.

Примечание: данное мероприятие проводится синхронизированно с реконструкцией котельной N 3 (увеличение установленной мощности до 12,9 Гкал/ч) и строительством новой блочно-модульной котельной (установленной мощностью 1,12 Гкалч или 1,3 МВт) на которую будут переключены 2 жилых дома, в настоящий момент подключенных к котельной N 14 (нагрузка 0,54 Гкал/ч).

Переключение потребителей котельной N 10 на котельную N 11

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 10 на котельную N 11

Присоединенная нагрузка котельной N 11 составляет 3,679 Гкал/ч, котельной N 10 – 1,006 Гкал/ч. После переключения присоединенная нагрузка котельной N 11 составит 4,685 Гкал/ч.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 520 м с условным диаметром трубопроводов 159 мм.

Примечание: данное мероприятие проводится синхронизированно с реконструкцией котельной N 11 (увеличение установленной мощности до 11,29 Гкал/ч

Переключение потребителей котельной N 15 на 3 новых блочно-модульных котельных (установленной мощностью  2,8 МВт.

Целью мероприятия является снижение производственных издержек на выработку тепловой энергии, а также оптимизация загрузки котельного оборудования. Предполагается

переключение потребителей тепловой энергии, теплоснабжение которых ведется от котельной N 15 на 3 новых блочно-модульных котельных (установленной мощностью  2,8 МВт.

Присоединенная нагрузка котельной N 15 составляет 3,32 МВт,. После переключения присоединенная нагрузка 3 новых блочно-модульных котельных  составит 2,8 МВт.

Данное переключение позволит снизить затраты на персонал, включая налоговые отчисления. Суммарное снижение годовых издержек составит 2046 тыс. руб.

Для переключения потребителей необходимо строительство теплотрассы протяженностью 1450 м с условным диаметром трубопроводов 57-230 мм.

Примечание: данное мероприятие проводится синхронизированно со строительством 3 новых блочно-модульных котельных (установленной мощностью  2,8 МВт.

Строительство котельных

Для отключения удаленных потребителей двух жилых домов по адресам ул. Мира д. 32а и ул. Ломоносова д. 1, планируется построить блочно-модульную котельную мощностью 1,3 МВт. Переключение потребителей на данную котельную позволит вывести из эксплуатации 908,3 м теплотрассы с диаметром трубопроводов 150 мм. Данная трасса находится в плохом техническом состоянии и требует реконструкции с полной заменой изоляции, дефектная ведомость прилагается. Выведение из эксплуатации данного участка позволит значительно сократить тепловые потери, а также исключить затраты на реконструкцию и обслуживание данной тепловой сети. Снижение тепловых потерь составит 530 ГКал/год, что позволит снизить потребление природного газа на 94 тыс. м3. Блочно-модульная котельная планируется на базе двух котлов типа RS-D 600 мощностью по 0,66 МВт. Инвестиции в строительство котельной составят 12,225 млн. руб. Стоимость определена на основании сметного расчета.

Реконструкция котельных

Все котельные в г. Сердобске имеют устаревшее оборудование, выработавшее свой ресурс. Котельные работают с неудовлетворительными технико-экономическими показателями. Кроме того здания котельных требуют реконструкции. Техническое состояние объектов, а также необходимые объемы работ отражены в дефектных ведомостях. Для повышения технико-экономических показателей, снижение издержек на содержание и обслуживание, а также повышения надежности работы котельных, предполагается их реконструкция с полной заменой котельного, насосного и теплообменного оборудования. Система водоподготовки реконструированных котельных на основе Na-катионитных фильтров, в настоящий момент система водоподготовки отсутствует. При реконструкции планируется автоматизация котельных, которая позволит эксплуатировать котельные без постоянного присутствия персонала и тем самым значительно снизить эксплуатационные затраты.

При реконструкции на котельных предполагается установка современных водогрейных котлов, работающих с КПД не ниже 92%. Под реконструкцию попадают котельные N 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, котельные N 5, N 12 и N 14 закрываются, их потребители переключаются на котельные N 2, N 3 и N 6.

Глава 8 
«Предложения по строительству и реконструкции 
тепловых сетей и сооружений на них»

Источники тепловой энергии на территории города Сердобска между собой не связаны тепловыми сетями, зоны с дефицитом тепловой мощности и зоны с избытком тепловой мощности отсутствуют.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающее перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования городского поселения город Сердобск Сердобского района Пензенской области не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется, возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

Глава 9 
«Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

На территории города Сердобска не имеется в наличии открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения).

Глава 10 
«Перспективные топливные балансы»

В настоящее время г. Сердобск снабжается природным газом по договору с ООО «ГазпромМежрегионгаз г. Пенза».

Рост теплопроизводительности котельных по сравнению с существующей не планируется, следовательно, и топливо потребление останется в пределах существующих объемов.

Резервное топливо на источниках тепла не предусматривается.

Топливо потребление существующих котельных сохраняется в пределах существующих лимитов газа.

Глава 11 
«Оценка надежности теплоснабжения»

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП  41-02-2003 )составляет Ртс=0,9. Для ее достижения предусматривается применение современных материалов при устройстве тепловых сетей – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловых сетей. Системы теплоснабжения характеризуются такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности систем к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов систем теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосетей меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках  предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t = - 9,8оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источниках  предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Глава 12 
«Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В таблице 23 приводится финансовые потребности для реализаций мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Таблица 23 – Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии и их финансовая оценка.

| №п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 по пр. Строительный, д.3 |
| 1 | Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт производительностью 320м3/час и напором 50м | шт. | 2 | 535,4 | 2021 |
| Котельная № 11 по ул. Комсомольская, д.93А |
|  | Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт производительностью 320м3/час и напором 50м | шт. | 2 | 535,4 | 2021 |
| Котельная № 14 по М. Горького, д. 251 Ф |
|  | Замена насосов: на теплоснабжение Д 320-50 75 Квт производительностью 320м3/час и напором 50м | шт. | 2 | 535,4 | 2022 |

Работы по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии могут быть реализованы в период с 2021 г по 2022 г. Объем финансирования по первоначальной оценке составит 1,61 млн.руб. (в том числе 1,07 млн.руб. по 1 этапу).

Финансовые потребности для реализаций мероприятий по техническому перевооружению тепловых сетей приведены в таблице 24

Таблица 24 – Финансовые потребности по техническому перевооружению тепловых сетей.

| №п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 по пр. Строительный, д.3 |
| 1 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина. | п.м. | 100 | 113,2 | 2021 |
| 2 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 108 от дома № 224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина. | пм | 500 | 465,0 | 2021 |
| 3 | Замена участка трубопроводов горячего водоснабжения Ф 89 от дома №224 по ул. Ленина до дома №226В по ул. Ленина | пм | 800 | 572,0 | 2021 |
| Котельная №11 по ул. Комсомольская, д.93А |
| 1 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 159 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1 | пм | 300 | 780,0 | 2021 |
| 2 | Замена участка трубопроводов на отопление Ф 219 от дома № 97 по ул. Комсомольская до Котельной № 10 по ул. Балашовская д. 2/1 | пм | 500 | 566,0 | 2021 |
| Котельная № 14 по ул. М.Горького д. 251 Ф |
| 1 | Замена затворов дисковых на участке трубопроводов теплоснабжения по ул. М. Горького д. 251 Ф от котельной № 14 Ф 150мм | шт. | 6 | 46,2 | 2022 |
| 2 | Установка фланцев стальных Ф150 мм. на трубопроводе отопления по адресу ул. М. Горького д. 251Ф | шт. | 12 | 19,59 | 2022 |
| 3 | Замена участка трубопровода отопления Ф133 мм от котельной № 14 до МКД по ул. Мира д. № 32 | пм | 200 | 244,0 | 2022 |
| Котельная № 7 по ул. Энергетиков, д.1А |
| 1 | Замена участка трубопровода отопления Ф 273 | п.м. | 200 | 14358 | 2023 |
| Котельная №12 по ул. Слепцова, д. 29 |
| 1 | Замена участка трубопровода отопления Ф 89/ Ф 89 от школы до ФОК | п.м. | 200 | 375,5 | 2021 |
| Котельная №15 по ул. Островского, 8А |
| 1 | Замена участка трубопровода ГВС Ф 89/ Ф 57 по ул. Федулова, 5 | п.м. | 450 | 682,39 | 2021 |
| Котельная №9 по ул. Ленина, 291Д |
| 1 | Замена участка трубопровода ГВС Ф 76/ Ф 57 по ул. Ленина | п.м. | 100 | 128,1 | 2023 |
| Котельная №5 по ул. Гоголя, 9А |
| 1 | Замена задвижек Ф 150 | шт. | 8 | 114,56 | 2023 |
| 2 | Замена затворов Ф 150 | шт. | 4 | 40,96 | 2023 |
| 3 | Замена затворов Ф 80 | шт. | 10 | 23,5 | 2023 |

Мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, насосных станций и тепловых пунктов не предусматривается.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.

12.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Мероприятия по поддержанию стабильного температурного графика на существующем уровне, наладка гидравлического режима, поддержание качественной обработки исходной воды, предотвращающий образование накипи и коррозии в основном и вспомогательном оборудовании источника теплоты и в тепловых сетях, не требуют дополнительных инвестиций

Глава 13 
«Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа»

# Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения. Положения Энергетической Стратегии России используются при разработке и корректировке программ социально-экономического развития, энергетических стратегий и программ субъектов Российской Федерации, при разработке и корректировке генеральных схем развития отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса, программ геологического изучения регионов страны, при подготовке и корректировке параметров инвестиционных программ и крупных проектов компаний энергетического сектора.

# В таблице 33 представлены основные индикаторы перспективного развития системы централизованного теплоснабжения города Сердобска

# Таблица 25 - Индикаторы развития систем теплоснабжения города Сердобска

| Индикаторы/направления | 2021 год (факт) | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Энергетическая безопасность и надежность теплоснабжения |
| Частота отключений теплоснабжения, 1/год | 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 | не более 0,1 |
| Частота нарушений теплоснабжения по вине источников, 1/(источник х год) | 0,06 | не более 0,05 | не более 0,03 | не более 0,01 |
| Обновление тепловых сетей (процентов общей протяженности сетей) | 2 | не менее 10 | не менее 40 | не менее 90 |
| Инновационное развитие теплоснабжения |
| Доля систем, оснащенных новыми высокоэффективными технологиями эксплуатации (процентов) | 10 | не менее 40 | не менее 80 | 100 |
| Эффективность теплоснабжения |
| Коэффициент полезного использования тепла топлива на источниках (в процентах к 2020 году) | 5 | не менее 15 | не менее 40 | не менее 50 |
| Средний удельный расход топлива в котельных (в процентах к 2020 году) | 99 | не более 98 | не более 94 | не более 90 |
| Повышение энергоэффективности зданий (в процентах к 2020 году) | 5 | не менее 10 | не менее 30 | не менее 50 |
| Уровень тепловых потерь (процентов общего производства тепла) | 8 | не более 8 | не более 7 | не более 6 |

Глава 14 
«Ценовые (тарифные) последствия

Тарифы на тепловую энергию для потребителей г. Сердобска утверждаются для каждой теплоснабжающей организации и утверждены Управлением по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Динамика изменения тарифа для каждой теплоснабжающей организации приведена в таблице 26.

Таблица 26 – Динамика цены (тарифов) в сфере теплоснабжения для бюджетных и прочих организаций на 2019-2020 год.

| ООО «Теплобытсервис» |
| --- |
| Наименование | 2019 год |
|  | С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года | С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года |
| 1 | 2 | 3 |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода |  |  |
| 1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) | 34,61 | 35,29 |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) | 2080,76 | 2148,7 |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| 3. Тепловая энергия ( с НДС) | 2080,76 | 2148,70 |
| Наименование | 2020 год |
|  | С 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода |  |  |
| 1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) | 35,29 | 36,03 |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) | 2108,87 | 2170,00 |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| 3.Тепловая энергия (с НДС) | 2108,87 | 2170,00 |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска Сердобского района |
| Наименование | 2019 год |
|  | С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года | С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года |
| 1 | 2 | 3 |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода (руб./м3) | - | 1. 180,89 2. 173,38 3. 170,47 |
| 1.Компонент нахолодную воду (НДС не облагается) (руб./м3) | - | 35,29 |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) (руб./Гкал) | - | 1. 1763,99 2. 1668,29 3. 1713,90 |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| Тепловая энергия ( с НДС) (руб./Гкал) | - | 1. 2116,79 2. 2001,95 3. 2056,68 |
| Наименование | 2020 год |
|  | С 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода (руб./м3) | 1. 180,89 2. 173,38 3. 170,47 | 1. 181,06 2. 175,18 |
| 1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) (руб./м3) | 35,29 | 36,03 |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) (руб./Гкал) | 1. 1763,99 2. 1668,29 3. 1713,90 | 1734,28 |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| 3. Тепловая энергия ( с НДС) (руб./Гкал) | 1. 2116,79 2. 2001,95 3. 2056,68 | 2081,14 |
| ООО «Теплоком». |
| Наименование | 2019 год |
|  | С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года | С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года |
| 1 | 2 | 3 |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода |  |  |
| 1.Компонент нахолодную воду (НДС не облагается) |  |  |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) |  |  |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| Тепловая энергия ( с НДС) | 2057,46 | 2094,67 |
| Наименование | 2020 год |
|  | С 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода |  |  |
| 1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) |  |  |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) |  |  |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| 3. Тепловая энергия ( с НДС) | 2094,67 | 2167,15 |
| ООО «Мечта» |
| Наименование | 2019 год |
|  | С 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года | С 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года |
| 1 | 2 | 3 |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода |  |  |
| 1.Компонент нахолодную воду (НДС не облагается) | 34,61 | 35,29 |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) | 1714,92 | 1725,02 |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| Тепловая энергия ( с НДС) |  |  |
| Наименование | 2020 год |
|  | С 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года | С 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года |
| Тариф на горячую воду в системе горячего водоснабжения |
| Горячая вода |  |  |
| 1.Компонент на холодную воду (НДС не облагается) | 35,29 | 36,03 |
| 2.Компонент на тепловую энергию (без НДС) | 1752,02 | 1779,28 |
| Тариф на тепловую энергию в системе отопления |
| Тепловая энергия (с НДС) | 2094,67 | 2167,15 |

На момент разработки не предусматривается изменение схемы теплоснабжения г. Сердобска. Проекты по изменению в перспективе схемы теплоснабжения не планируются.

Разработка тарифно-балансовых расчетных моделей не целесообразно, изменение тарифа возможно только на величину коэффициентов ежегодной инфляции.

Глава 15 
«Реестр единых теплоснабжающих организаций»

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- -определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Зоны действия каждой ЕТО приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Зоны действия ЕТО.

| Наименование ЕТО | Зона действия ЕТО |
| --- | --- |
| ООО «Теплобытсервис» | Котельная №1, ул. Чайковского, 97; Котельная № 2, ул. Гагарина,17; Котельная № 3, ул. Яблочкова, 44; Котельная № 4, ул.Гагрина,30; Котельная № 5, ул. Гагарина, 13; Котельная № 6, ул. Саратовская, 92; Котельная № 7, ул. Комсомольская, 98а; Котельная № 8, ул. Комсомольская,89; Котельная № 10, Яблочкова, 2а. |
| МКП «Теплосеть» города Сердобска, Сердобского района. | Котельная №1, пр. Строительный, 3; Котельная № 2, ул. Ленина, 255а; Котельная № 3, ул. Тюрина, 7а; Котельная № 9, ул. Ленина, 291д; Котельная № 11, ул. Комсомольская, 93а; Котельная № 14, ул. М. Горького, 251ф; Котельная № 4, ул.Ленина, 85а; Котельная № 5, ул. Гоголя, 9а; Котельная № 6, ул. Пушкина, 9; Котельная № 7, ул. Энергетиков, 1а; Котельная № 12, ул. Слепцова, 29; Котельная № 10, ул. Балашовская, 2/1; Котельная № 13, ул.Фрунзе,97; Блочная модульная котельная, ул. Островского, 8а; |
| ООО «Теплоком» | Котельная МК-1674 |
| ООО «Мечта» | Котельная ОАО «Мечта», ул. Лесная,48 |

На балансе, вышеуказанных орагнизаций, предлагается оставить все источники тепловой энергии и тепловые сети.  Данные организации имеют все возможности для выполнения комплексного развития и совершенствования сферы ЖКХ в городе, производства и реализации тепловой, электрической энергии, предприятиям и населению в соответствии с действующим законодательством РФ.

Глава 16 
«Реестр проектов схемы теплоснабжения»

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, с указанием срока реализации, объема и источника планируемых инвестиций, приведен в главах 7 и 8 настоящей документации.

Глава 17 
«Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

В соответствии с п.19 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения в течение 15 календарных дней со дня завершения разработки проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) или со дня поступления к ним проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения), разработанной юридическим лицом, обеспечивают:

а) размещение соответствующего проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) в полном объеме, соответствующем положениям пунктов 4 и 23 требований к схемам теплоснабжения, на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, материалов и сведений, предусмотренных пунктом 81 требований к схемам теплоснабжения. При размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения одновременно с ним также размещается схема теплоснабжения (актуализированная схема теплоснабжения) (с изменениями, предусмотренными указанным проектом актуализированной схемы теплоснабжения);

б) опубликование сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) на официальном сайте и в средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов органа местного самоуправления или органов государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - официальные источники опубликования);

в) возвращение на доработку соответствующего проекта, в случае если поступивший проект схемы теплоснабжения (проект актуализированной схемы теплоснабжения) не соответствует требованиям к схемам теплоснабжения (с указанием конкретных замечаний).

Для организации сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения при его размещении на официальном сайте указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта.

Проект актуализированной Схемы теплоснабжения г. Сердобска был размещен на сайте администрации в установленном порядке __.__.2021 г. Сбор замечаний и предложений  был организован в здании администрации по адресу  Пензенская область, Сердобский район, город Сердобск, улица Ленина, дом 90 с __.__.2021 г. по __.__.2021 г.. В период приема заявлений и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения г. Сердобска замечаний и предложений не поступило.

Глава 18 
«Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной схеме теплоснабжения»

Актуализированная схема теплоснабжения города Сердобска Сердобского района Пензенской области была доработана в связи с изменениями и дополнениями к Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., вступившими в силу 1 августа 2018 года.