АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА CЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКой ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.06.2026   №  275

г. Сердобск

# О мероприятиях по подготовке теплоснабжающих

# организаций и потребителей тепловой энергии города

# Сердобска к отопительному периоду 2026-2027 годов

В целях своевременной и качественной подготовки теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2026-2027 годов, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»,  Федеральным законом от 20 марта  2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в единой системе публичной власти» приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», ст. 23 Устава городского поселения город Сердобск муниципального района Сердобский район Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии города Сердобска к отопительному периоду 2026-2027г.г. (далее по тексту - Комиссия) согласно приложению 1.

2.  Ресурсоснабжающим организациям, потребителям тепловой энергии, расположенным на территории города Сердобска, приступить к подготовке объектов городского хозяйства к отопительному периоду      2026-2027 годов.

3.Управляющим организациям, расположенным на территории города Сердобска (далее – управляющие организации), товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, расположенным на территории города Сердобска, проводить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с требованиями Правил № 170 и Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511».

4. Утвердить положение о Комиссии согласно приложению 2.

5. Утвердить Программу проведения проверки готовности города Сердобска к отопительному периоду 2026-2027г.г. далее по тексту - Программа) согласно приложению 3.

6. Комиссии предоставить для утверждения в Администрацию города Сердобска паспорта готовности к отопительному периоду:

в срок до 15.09.2026г. – потребителей тепловой энергии, подлежащих согласно Программе проверке готовности к   отопительному        периоду 2026-2027г.г.

в срок до 01.11.2026г. – теплоснабжающих организаций участвующих в энергоснабжении социальной сферы и населения.

7. Считать утратившим силу постановление Администрации города Сердобска от 14.07.2025 № 336 «О мероприятиях по подготовке теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии города Сердобска к отопительному периоду 2025-2026 годов».

8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник города Сердобска» и разместить на официальном сайте Администрации города Сердобска (www.gorod-serdobsk.ru).

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы местной администрации.

И.о.Главы администрации    	     	                            О.В. Кондрашкина

# Приложение 1

к постановлению  администрации

города  Сердобска

от 10 .06.2026 г. №   275

Состав комиссии

по проверке готовности теплоснабжающих организаций

города Сердобска к отопительному периоду 2026-2027г.г.

Председатель комиссии:

А.Г.Кузнецов – заместитель главы местной администрации города Сердобска;

Секретарь комиссии:

И.И.Андреева – консультант отдела муниципального хозяйства администрации города Сердобска;

Члены комиссии:

Д.В.Мартынов – директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сердобского района;

В.В.Беляков – консультант отдела муниципального хозяйства  администрации города Сердобска;

Р.В.Раченков – главный государственный инспектор Пензенского регионального отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС;

И.И.Казарин - главный государственный инспектор Пензенского регионального отдела общепромышленного надзора

Состав комиссии

по проверке готовности потребителей тепловой энергии (управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) города Сердобска к отопительному периоду 2026-2027г.г.

Председатель комиссии:

А.Г.Кузнецов – заместитель главы местной администрации города Сердобска;

Секретарь комиссии:

И.И.Андреева – консультант отдела муниципального хозяйства администрации города Сердобска;

Члены комиссии:

Д.В.Мартынов – директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сердобского района;

В.В.Беляков – консультант  отдела муниципального хозяйства  администрации города Сердобска;

Д.И.Чернышев - директор МКП «Теплосеть» г. Сердобска Сердобского района;

И.В.Шалкинский - директор ООО «Теплоснаб» ОП «Теплоснаб Сердобск »;

А.А.Максимушкин – и.о.начальника газового участка в г.Сердобске филиала АО «Газпром газораспределение Пенза» в г.Сердобске;

С.В.Кольчугина – главный специалист-эксперт отдела по жилищному надзору за техническим состоянием многоквартирных домов -государственный жилищный инспектор;

Состав комиссии

по проверке готовности прочих потребителей тепловой энергии города Сердобска к отопительному периоду 2026-2027г.г.

Председатель комиссии:

А.Г.Кузнецов – заместитель главы местной администрации города Сердобска;

Секретарь комиссии:

И.И.Андреева – консультант отдела муниципального хозяйства администрации города Сердобска;

Члены комиссии:

Д.В.Мартынов – директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сердобского района;

В.В.Беляков – консультант  отдела муниципального хозяйства  администрации города Сердобска;

Д.И.Чернышев - директор МКП «Теплосеть» г. Сердобска Сердобского района;

А.А.Максимушкин – и.о.начальника газового участка в г.Сердобске филиала АО «Газпром газораспределение Пенза» в г.Сердобске (по согласованию)

# Приложение 2

к постановлению  администрации

города  Сердобска

от 10 .06.2026 г. №   275

Положение

о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии города

Сердобска к отопительному периоду 2026-2027г.г.

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проверке готовности теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии города Сердобска к отопительному периоду 2026-2027г.г. (далее - Комиссия) является координирующим органом, созданным для осуществления контроля за подготовкой теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии на территории  города Сердобска к отопительному периоду.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, приказом Министерства энергетики  Российской Федерации от    13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пензенской области, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

2.1.1. Контроль за подготовкой   теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии на территории  города Сердобска к отопительному периоду.

2.1.2. Проверка готовности теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии на предмет соответствия объектов проверок (источников тепловой энергии, тепловых сетей, энергопотребляющих систем и инженерных сетей) на территории  города Сердобска к отопительному периоду.

2.2. С целью реализации поставленных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

2.2.1. Проведение проверок объектов теплоснабжающих организаций и объектов потребителей в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г., утверждаемой администрацией города Сердобска.

2.2.2. В целях проведения проверки рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности объектов проверки, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.2.3. Оформление результатов проверки актами проверки готовности к отопительному периоду.

2.2.4. Подготовка паспортов готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

2.2.5. Обеспечение постоянного контроля за ходом выполнения планов мероприятий по подготовке к отопительному периоду, графиков испытаний и ремонта инженерных сетей и оборудования.

2.2.6. Координация деятельности всех предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы по подготовке к работе в отопительный период.

2.2.7. Внесение предложений по развитию инженерной инфраструктуры городского поселения.

3. Права Комиссии

3.1. Комиссии для осуществления возложенных на нее функций предоставляется право:

а) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций информацию,     необходимую для своей деятельности;

б) созывать совещания по вопросам, входящим в ее компетенцию, с привлечением руководителей и специалистов регулирующих органов, организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности, и поставщиков жилищно-коммунальных услуг;

в) заслушивать на своих заседаниях руководителей  предприятий и организаций по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но  не реже одного раза в месяц.

Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо его заместителем.

## 4.2. Председатель Комиссии:

## а) возглавляет работу Комиссии;

## б) руководит деятельностью Комиссии;

## в) утверждает повестку заседания Комиссии;

## г) подписывает протоколы заседания Комиссии;

## д) организует контроль исполнения решений Комиссии.

## 4.3. При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.

## 4.4. Секретарь Комиссии:

## а) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;

## б) оповещает членов Комиссии о проведении заседания Комиссии не позднее, чем за двое суток до начала заседания;

## в) доводит до членов Комиссии материалы, представленные предприятием, организацией;

## г) оформляет акты проверки готовности к отопительному периоду.

## д) ведет протокол заседания Комиссии.

4.5.	Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

## Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях лично, без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

## 4.6.	Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.

## 4.7.	Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

# Приложение 3

к постановлению  администрации

города  Сердобска

от 10 .06.2026 г.№  275

Программа

проведения проверки готовности города Сердобска к

отопительному периоду 2026-2027г.г.

1. Общие положения

Проверка готовности города Сердобска к    отопительному   периоду 2026-2027г.г. (далее – проверка) проводится Комиссией по проверке теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии города Сердобска к отопительному периоду 2026-2027 г.г. (далее - Комиссия).

Состав Комиссии и порядок работы Комиссии  утверждается Администрацией города Сердобска.

Целью проверки является определение соответствия теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, требованиям по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и для потребителей тепловой энергии,  установленными Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от   13 ноября  2024 г.       № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), требований установленными техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами сфере теплоснабжения.

2. Порядок проведения проверки

1.  Проверка осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности    города  Сердобска     к отопительному    периоду 2026-2027 г.г. (раздел 3 настоящей Программы), с указанием объектов, в отношении которых проводится проверка, сроков проведения проверки.

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, указанных в разделе 4 и 5 настоящей Программы, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

3. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

4. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается лицами, указанными в части 7 - 10 Федерального закона о теплоснабжении, в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями".

5. Сроки выдачи паспортов определяются Администрацией города Сердобска, но не позднее 15 сентября 2026г. - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2026 г. - для теплоснабжающих организаций.

6. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается оценочный лист.

7. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной Администрацией города Сердобска, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. График  проведения проверки готовности  объектов города Сердобска

к отопительному периоду 2026-2027 г.г.

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | МКП «Теплосеть»: 1. Котельная №1, г. Сердобск, пр. Строительный, д.3; теплотрасса от котельной №1, диаметром от 57 до 250 мм, протяженностью 3849,7 м 2. Котельная №2, г. Сердобск, ул. Ленина, д.255; теплотрасса от котельной №2, диаметром от 40 до 159 мм, протяженностью 1269,1 м 3. Котельная №3, г. Сердобск, ул. Тюрина, д.7А; теплотрасса от котельной №3, диаметром от 50 до 200 мм, протяженностью 1712,0 м 4. Котельная №4, г. Сердобск, ул. Ленина, д.85А; теплотрасса от котельной №4, диаметром от 50 до 219 мм, протяженностью 2397,0 м 5. Котельная №5, г. Сердобск, ул. Гоголя, д.9А; теплотрасса от котельной № 5, диаметром от 50 до 159 мм, протяженностью 818,5 м 6. Котельная №6, г. Сердобск, ул. Пушкина, д.9; теплотрасса от котельной № 6, диаметром от 40 до 100 мм, протяженностью 1047,7 м 7. Котельная №7, г. Сердобск, ул. Энергетиков, д.1А; теплотрасса от котельной № 7, диаметром от 40 до 250 мм, протяженностью 3542,1 м 8. Модульная котельная МК-4,05, г. Сердобск, ул. Островского, д.8А; теплотрасса от котельной № 8, диаметром от 20 до 417 мм, протяженностью 3327,5 м 9. Модульная котельная БКУ-3,96, г. Сердобск, ул. Ленина, д.291Е; теплотрасса от котельной № 16, диаметром от 57 до 159 мм, протяженностью 1197,3 м 10. Котельная №11, г. Сердобск, ул. Комсомольская, д.93А; теплотрасса от котельной № 11, диаметром от 25 до 250 мм, протяженностью 1793,0 м 11. Котельная №12, г. Сердобск, ул. Слепцова, д.29; теплотрасса от котельной № 12, диаметром от 25 до 159 мм, протяженностью 1668,0 м 12. Модульная котельная №13, г.Сердобск, ул. Фрунзе, д.97; теплотрасса от котельной № 13, диаметром от 108 до 159 мм, протяженностью 177,0 м 13. Котельная №14, г. Сердобск, ул. М.Горького, д.251Ф; теплотрасса от котельной № 14, диаметром от 76 до 300 мм, протяженностью 3170,4 м 14. Модульная котельная № 17, МБК-1,26, г. Сердобск, ул. Комсомольская, д.98А; теплотрасса от модульной котельной № 17 диаметром от 76 мм до 114 мм, протяженностью 138,7 м | с 29.06.2026 по 01.07.2026 с 29.06.2026 по 01.07.2026 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» ОП «Теплоснаб Сердобск»: 1. Модульная котельная №1, МБК-0,9, г. Сердобск, ул. Чайковского, д.97; теплотрасса от модульной котельной №1, диаметром 108 мм, протяженностью 130,5м. 2. Модульная котельная №2, МБК-1,26, г. Сердобск, ул. Гагарина, д.17; теплотрасса от модульной котельной №2, диаметром от 76 мм до 133 мм, протяженностью 220,45м 3. Модульная котельная №3, МБК-1,26, г. Сердобск, ул. Яблочкова, д.44; теплотрасса от модульной котельной №3, диаметром 133 мм, протяженностью 203,8м 4. Модульная котельная №4, МБК-380, г. Сердобск, ул. Гагарина, д.30; теплотрасса от модульной котельной №4, диаметром 89мм, протяженностью 57,3м 5. Модульная котельная №5, МБК-285, г. Сердобск, ул. Гагарина, д.13; теплотрасса от модульной котельной №5, диаметром от 76 мм до 89 мм, протяженностью 48,4м 6. Модульная котельная №6, МБК-1,26, г. Сердобск, ул. Саратовская, д.92; теплотрасса от модульной котельной №6, диаметром от 57 мм до 133 мм, протяженностью 333,7м 7. Модульная котельная №8, МБК-4,8, г. Сердобск, ул. Комсомольская, д.89; теплотрасса от модульной котельной №8, диаметром от 57 мм до 159 мм, протяженностью 701,6м 8. Модульная котельная №10, МБК-285, г. Сердобск, ул. Яблочкова, д.2А; теплотрасса от модульной котельной №10, диаметром 57 мм, протяженностью 156,3м |  |
| 3 | ООО «Теплоком»: МК-1674, г. Сердобск, ул. Сорокина, д.84 |  |
| 4 | ООО «Мечта»: Котельная, г. Сердобск, ул. Лесная, д. 39; теплотрасса от котельной, диаметром 76мм, протяженностью 170 м |  |
| 5 | Здание МОУ СОШ № 1 г. Сердобска, ул. Саратовская, д. 92 | с 04.08.2026 по 31.08.2026 |
| 6 | Здание МОУ лицей № 2 г. Сердобска, ул. Ленина, д. 116. |  |
| 7 | Здание МОУ СОШ № 4 г. Сердобска, ул. Макарова, д. 7 |  |
| 8 | Здание МОУ СОШ № 6 г. Сердобска, ул. Ленина, д. 285 А. |  |
| 9 | Здание МОУ СОШ № 9 г. Сердобска, ул. Тюрина, д. 9 |  |
| 10 | Здание МОУ СОШ № 10 г. Сердобска, ул. Ленина, д. 218 |  |
| 11 | Здание МДОУ детский сад № 3 г. Сердобска, ул. Первомайская, д. 20 |  |
| 12 | Здание МДОУ детский сад № 12 г. Сердобска, ул. Яблочкова, д. 1 |  |
| 13 | Здание МДОУ детский сад № 13 г. Сердобска, ул. Строительная, д. 4. |  |
| 14 | Здание МДОУ детский сад № 14 г. Сердобска, ул. Ленина, д. 271 А |  |
| 15 | Здание МДОУ детский сад № 15 г. Сердобска, ул. Балашовская, д. 2 Е. |  |
| 16 | Здание МДОУ детский сад № 16 г. Сердобска, ул. Быкова, 6 |  |
| 17 | Здание МДОУ детский сад № 17 г. Сердобска ул. Быкова, 9 |  |
| 18 | Здание МДОУ детский сад № 19 г. Сердобска, ул. Быкова, 13. |  |
| 19 | Здание МКУК «Историко-краеведческий музей», ул. Гагарина, 13. |  |
| 20 | Здание МБОУ ДО ДЮСШ г.Сердобска, СОК «Чемпион», ул. Ленина, 61 А |  |
| 21 | Здание МБОУ ДО ДЮСШ г.Сердобска, ФОК «Юность», ул. Ленина, 218 Б |  |
| 22 | Здание МБОУ ДО ДЮСШ г.Сердобска, ул. Макарова 2 |  |
| 23 | Здание Дома искусств, ул. Ленина, 92 |  |
| 24 | Здание РДК, ул. Ленина, 99/6. |  |
| 25 | Здание МБУДО ЦДТ г. Сердобска, ул. Набережная, 39 |  |
| 26 | Здание МБУДО ЦДТ г. Сердобска, ул. Куйбышева, 58 |  |
| 27 | Здание МБУДО ЦДТ г. Сердобска, ул. Кирова, 17 |  |
| 28 | Здание МБУ ДО ДХШ г. Сердобска, ул. Ленина, д. 61. |  |
| 29 | Здание МБУДО ДШИ Сердобского района, ул. Ленина, д. 136. |  |
| 30 | Поликлиника № 1 ул. Сорокина, 84. | с 04.08.2026 по 31.08.2026 |
| 31 | Главный корпус ул. Сорокина, 84 |  |
| 32 | Роддом ул. Сорокина, 84. |  |
| 33 | Детская поликлиника ул. Сорокина, 84 |  |
| 34 | ЦСО ул. Сорокина, 84. |  |
| 35 | Терапевтическое отделение ул. Сорокина, 84 |  |
| 36 | Хозяйственный корпус ул. Сорокина, 84 |  |
| 37 | Поликлиника № 2 ул. Островского, 10 |  |
| 38 | ИНФО, Наркология ул. Чайковского, 96 |  |
| 39 | Психиатрия ул. Яблочкова, 2 А |  |
| 40 | Стоматология пер. Тракторный, 6 |  |
| 41 | База МКП «Водоканал» ул. Первомайская, д. 37 |  |
| 42 | Здание ГБПОУ ПО «СМТ» ул. Энергетиков, д.2 |  |
| 43 | Здание ГБПОУ ПО «СМТ» ул. Гагарина, д. 30 |  |
|  | Многоквартирные дома: |  |
|  | УК ООО «Жилсервис 2» |  |
|  | г. Сердобск, ул. Балашовская, 1В |  |
|  | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 3 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 5 |  |
|  | г. Сердобск, пер. Герцена, 2 |  |
|  | г. Сердобск, пер. Герцена, 4 |  |
|  | г. Сердобск, пер. Герцена, 6 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Герцена, 2 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Герцена, 2А |  |
|  | г. Сердобск, ул. Герцена, 4 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Герцена, 6 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 95 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, 112 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, 116 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Красная, д. 2А |  |
|  | г. Сердобск, ул. Красная, д. 8 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 130 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 134 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 142 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 144 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 239 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 241 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 243 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 247 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 249 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 253 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Лесная, 48 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д. 20 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Островского, д. 27 |  |
|  | г. Сердобск, пр-зд Строительный, 10 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 5 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 7 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 9 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 11 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 13 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 17 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 17а |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 21а |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 23а |  |
|  | г. Сердобск, ул. Строительная, 25 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М. Горького, 178 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Энергетиков, 11а |  |
|  | г. Сердобск, ул. Энергетиков, 13в |  |
|  | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 12 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 4 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 7а |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 10 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 11 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 15 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 1б |  |
|  | г. Сердобск, ул. Балашовская, д. 11 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 118 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 120 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 122 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 124 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 97 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 98а |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ломоносова, д. 1а |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 59 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, д. 140 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д.158 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д.158а |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д.160 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д.245 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д.247 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д.249 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д.251 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д.259а |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, д.162 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Макарова, д. 3 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Мира, д. 32а |  |
|  | г. Сердобск, ул. Новосеверная, д. 2 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 2 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 6 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 8 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Советская, д. 16 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Советская, д. 18 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Советская, д. 33 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 11 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 15 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 3 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 5 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 127 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 17 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 32 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 100 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 89 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 102 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 100 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 107 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 80 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 97 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 44 |  |
|  | ООО УК «Березки» |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 1 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, д. 3 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, 5 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Быкова, 7 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, 164 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, 166 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, 170 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, 172 |  |
|  | г. Сердобск, ул. М.Горького, 255 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Макарова, 1 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Макарова, 5/17 |  |
|  | г.Сердобск,ул.Тюрина,д.13 |  |
|  | УК ООО «Ясенки» |  |
|  | г. Сердобск, ул. Герцена, 12 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Залетова, д. 1 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 152 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 156 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 224 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 226 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 226Б |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 236 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 236А |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 245 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 251 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 257 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 259 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 261 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 267 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 269 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 271 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 289 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Ленина, 293 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Светлая, 2 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Светлая, 8 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Федулова, 5 |  |
|  | г. Сердобск, ул. Фрунзе, 97 |  |
|  | ТСЖ «Авангард» г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 168 |  |
|  | ТСЖ «Возрождение» г. Сердобск ул. Энергетиков, д. 15А |  |
|  | ЖСК № 10 г. Сердобск, пр-д Строителей, д. 12 |  |
|  | ТСН «Радуга» г. Сердобск, ул. Тюрина, д. 7 |  |
|  | ЖСК №7 г. Сердобск, ул. Светлая, д.1 |  |
|  | ЖСК № 3 «Дубрава» г. Сердобск, ул. Светлая, д. 3 |  |
|  | ЖСК №11 «Надежда» г. Сердобск, ул. Светлая, д.6 |  |
|  | ЖК «Сосны» г. Сердобск, ул. Балашовская, д.9 |  |
|  | ЖСК №6 «Ясенки» г. Сердобск, пр-д Строительный, д. 8 |  |
|  | ЖСК «Счастье» г.Сердобск, ул. Герцена», д.8 |  |
|  | ТСН «Кедр-8» г.Сердобск, ул.Быкова, д.8 |  |
|  | ЖСК №2 «Мир» г.Сердобск, ул.Герцена, д. 15 |  |
|  | ЖСК «Юбилейный» г.Сердобск, ул. Ленина, д. 265 |  |
|  | ЖСК «Дружба» г.Сердобск, ул.Ленина, д. 255 |  |
|  | ЖСК №13 «Счастливый» г.Сердобск, ул.Ленина, д.226В |  |
|  | ПК «Надежда» г.Сердобск, ул. Ленина, д. 154 |  |
|  | ЖСК «Восход» г. Сердобск, ул.Ленина, д. 263 |  |
|  | ЖСК №12 «Юность» г.Сердобск, ул. Ленина, д. 226 А |  |
|  | ЖСК № 14 «Луч» г. Сердобск, ул. Ленина, д. 283 |  |

4. Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

2. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234  (далее – Правила), подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил:

1) Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

2) Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами N 808.

3) Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление

4) Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО

5) Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции

6) Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей

7) Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности.

8) Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля

9) Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <7>.

10) Копии утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

11) Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

12) Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей

13) Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).

14) Разработанный нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

15) Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования

о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

16) Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров

17) Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

18) Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей

19) Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей

20) Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке

21) Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов

22) Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты

23) Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов

24) Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций

25) Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377

26) Утвержденный перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н

27) В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

28) Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере

29) Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)

5. Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии обязаны:

1. Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.

2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 (далее - Правила N 170), в случае эксплуатации жилищного фонда.

3. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 настоящих Правил.

1) Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения

2) Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения

3) Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

4) Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля

5) Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

6) Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО

7) Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции

8) Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

9) Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

10) Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт

11) Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

12) Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808.

13) Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

14) Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

15) Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

16) Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.

17) Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил N 170, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <13> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией.

18) Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).

19) Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

# Приложение 1

к Программе проведения проверки

готовности города Сердобска к

отопительному  периоду 2026-2027г.г.

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

____/____ гг.

_______________________________________             "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                    (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к

отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

__________________________________________________________________

(Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного

органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении"

провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду»

_____________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась

в  отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель

Комиссии:____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены

Комиссии:  ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

# Приложение 2

к Программе проведения проверки

готовности города Сердобска к

отопительному  периоду 2026-2027г.г.

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________

N _________.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

отопительному периоду)

# Приложение 3

к Программе проведения проверки

готовности города Сердобска к

отопительному  периоду 2026-2027г.г.

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному периоду

теплоснабжающих, теплосетевых организаций

| N п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | Итсо = Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,9 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 + Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 + Ккомм.учет * 0,01 + Ккач.строит * 0,25 + Кнадеж * 0,65 + Крезерв * 0,01 + Кпорядок * 0,01 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 - 9.3.8 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | 0,05 | Кфункц | Кфункц = Кшт * 0,1 + Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * 0,1 + Кэксп/произв.инстр * 0,1 + Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,1 + Ктрен * 0,1 |  |  |
| 1.1.1 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,1 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил) | Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения | 0,1 | Ксогл | Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  | Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения | - | Nсогл | Фактическое значение |  |  |
| 1.1.2.2 |  |  | Количество организаций всего в системе теплоснабжения | - | Nвсего РСО в системе т/сн | Фактическое значение |  |  |
| 1.1.3 |  | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил) | Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление | 0,1 | Кдисп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования | 0,1 | Кперечень | Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО * 0,5 |  |  |
| 1.1.4.1 |  |  | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | КпереченьОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4.2 |  |  | Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | 0,5 | Кперечень неОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,1 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 |  | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811 <3> (далее - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктами 70, 71 Правил N 511, и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил) | Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей | 0,1 | Кзнаний | Кзнаний = Кпров зн не ОПО * 0,5 + Кпров зн ОПО * 0,5 |  |  |
| 1.6.1.1 |  |  | Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 0,5 | Кпров зн не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.1.2 |  |  | Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО | 0,5 | Кпров зн ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 |  | Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте | 0,1 | Кобуч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 |  | Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил) | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,1 | Котв | Котв = Котв неОПО * 0,5 + Котв ОПО * 0,5 |  |  |
| 1.1.8.1 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО | 0,5 | Котв неОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8.2 |  |  | Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО | 0,5 | Котв ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил) | Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам | 0,1 | Кохр.труда | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 |  | Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил N 511 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил) | Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок | 0,1 | Ктрен | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил | Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии | 0,01 | Крежим.налад | Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил N 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил) | Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения | 0,5 | Ктемп.граф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил N 511 (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил) | Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт | 0,5 | Крежим.карт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил N 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил) | Показатель обеспечения качества теплоносителей | 0,01 | Ккачест | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений" (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил) | Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии | 0,01 | Ккомм.учет | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.5 | Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил N 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил N 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил) | Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта | 0,25 | Ккач.строит | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6 | Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 - 9.3.21, 9.3.23 - 9.3.29 пункта 9 Правил | Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей | 0,65 | Кнадеж | Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдым.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 + Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,01 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Ктопл * 0,03 + Кматер * 0,01 + Кстрах * 0,01 |  |  |
| 1.6.1 |  | Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил N 511; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил) | Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,01 | Косвид | Косвид = Косвид не ОПО * 0,5 + Косвид ОПО * 0,5 |  |  |
| 1.6.1.1 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5 | Косвид не ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.1.2 |  |  | Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации | 0,5 | Косвид ОПО | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.2 |  | Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил N 511 (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров | 0,05 | Кобслед | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.3 |  | Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил N 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб | 0,05 | Кдым.труб | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1. |  |  |
| 1.6.4 |  | Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355, 356 Правил N 511 (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей | 0,01 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.5 |  | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил N 511 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей | 0,4 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.6 |  | Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил N 511 (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил) | Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке | 0,01 | Кшурф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.7 |  | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил N 511 (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов | 0,4 | Кочист.промыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.8 |  | Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил N 511 (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов | 0,01 | Кэлектр.сопр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В случае если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1 |  |  |
| 1.6.9 |  | Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил N 511 (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций | 0,01 | Кнасос.стан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.6.10 |  | Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 <5> (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил) | Показатель наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 0,03 | Ктопл | Ктопл = Кдогтопл * 0,5 + Кзапаст * 0,5 |  |  |
| 1.6.10.1 |  |  | Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода | 0,5 | Кдогтопл | Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие договоров Кдогтопл = 0, если не подтверждено наличие договоров |  |  |
| 1.6.10.2 |  |  | Показатель подтверждения наличия запаса топлива не менее утвержденных нормативов запасов топлива | 0,5 | Кзапаст | Кзапаст = 1, если Запасфакт Запаснормат Кзапаст = 0, если Запасфакт < Запаснормат |  |  |
| 1.6.10.2.1 |  |  | Фактический объем запаса топлива, тысячи тонн | - | Запасфакт | Фактическое значение |  |  |
| 1.6.10.2.2 |  |  | Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тысячи тонн | - | Запаснормат | Фактическое значение |  |  |
| 1.6.11 |  | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил N 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <6> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил) | Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации | 0,01 | Кматер |  |  |  |
| 1.6.11.1 |  |  |  | - | Кинвент | Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно последней инвентаризации |  |  |
| 1.6.11.2 |  |  |  | - | Кперечня | Количество запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ согласно перечню |  |  |
| 1.6.12 |  | В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил) | Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности | 0,01 | Кстрах | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.7 | Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 <7>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) | Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения | 0,01 | Крезерв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.8 | Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил N 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <8>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии) | Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | 0,01 | Кпорядок | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил N 511 и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
| 3 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта9 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,05 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |

# Приложение 4

к Программе проведения проверки

готовности города Сердобска к

отопительному  периоду 2026-2027г.г.

Оценочный лист

для расчета индекса готовности к отопительному

периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены (технологически присоединены)

к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих

им на праве собственности или ином законном основании

теплопотребляющих установках, управляющих организаций,

а также товариществ собственников жилья, жилищных

кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных

специализированных потребительских кооперативов

при условии осуществления ими деятельности по управлению

многоквартирными домами, а также лиц, с которыми

в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса

Российской Федерации собственниками помещений

в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг

по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего

имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта

внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме,

или председателя совета многоквартирного дома в случае,

если собственниками помещений в многоквартирном доме

не принято решение о заключении таких договоров,

или муниципальными образованиями в случае,

если способ управления многоквартирным домом

не выбран или выбранный способ управления

не реализован

| N п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн = Кпромыв * 0,31 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпаспорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01 |  |  |
| 1.1.1 |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. N 511 <1> (далее - Правила N 511) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511 (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.3 |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктом 7 Правил N 511 организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | Котв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511 (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | Кперечень | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,01 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | Кпаспорт.тепл.пункт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511 (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | Крегул.темпер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | Крежим | Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5 | Кврез | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | Ктех.готов | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0,15 | Кзадолж | Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер * 0,95 |  |  |
| 1.3.1 |  | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | Кдоговор | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3.2 |  | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | Ксвер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | Кучет | Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5 |  |  |
| 1.4.1 |  | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0,5 | Кпровер.уз.уч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4.2 |  | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5 | Кпровер.кип | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | Кжил.фонд | Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3 |  |  |
| 2.1 |  | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | Кконтур | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2.2 |  | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3 | Кдезинф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (подпункт 11.5.18 пункта 11 Правил) | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0,02 | Кгаз | Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5 |  |  |
| 3.1 |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | Кдым.вент | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3.2 |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | Кдогов.тех.обсл | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 6, 32, 35, 59, 60, 66, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 337, 375, 393, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 409, 412, 435 - 439, 446 - 448, 450 Правил N 511, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,02 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |